## T. PRISMÁTICO
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
REATOR UASB
[17 empty] | FORMAS |  | CONCRETO
1.0 | CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS | [15 empty] | 231.24 |  | 760.032
| Resistencia característica do Concreto (Fck) | [10 empty] | 40 | MPa |  |  |  | 268.32 |  | 615.888
| Resistencia característica do Aço (Fyk) | [10 empty] | 500 | MPa |  |  |  | 131.04
| Peso específico do concreto | [10 empty] | 25 | kN/m³ |  |  |  | 630.6 | m² | 144.144 | m³
| Módulo de elasticidade do concreto | [10 empty] | 39176991 | kN/m² |  |  |  | 3917.6991
| Módulo de elasticidade do aço | [10 empty] | 210 | GPa
| Peso específico da água | [10 empty] | 10 | kN/m³
| Abertura máxima das fissuras do concreto | [6 empty] | (Peças não protegidas em meio agressivo) |  |  |  | 0.125 | mm
2.0 | GEOMETRIA DA ESTRUTURA | [6 empty] | Interno |  | Externo
| Comprimento | [6 empty] | 16.8 | m | 17.4 | m
| Largura | [6 empty] | 7.8 | m | 8.4 | m
| Altura | [6 empty] | 4.7 | m | 5.2 | m
| Espessura da laje de tampa | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura da laje de fundo | [8 empty] | 0.3 | m
| Espessura das paredes | [8 empty] | 0.3 | m
| Catetos das mísulas | [8 empty] | 0.3 | m
3.0 | CÁLCULO DOS ESFORÇOS SOLICITANTES
3.1 | LAJE DE TAMPA
| Peso próprio | [5 empty] | 0.2 | X | 25 | = | 5 | kN/m²
| Revestimento | [8 empty] | = | 0.8 | kN/m²
| Sobrecarga | [8 empty] | = | 0.5 | kN/m²
| Carga distribuida na laje de tampa | [7 empty] | p1 | = | 6.3 | kN/m²
|  |  | Lx = | 8.1 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 3.375
[8 empty] | Tipo 01 |  |  | µx = | 12.5
[11 empty] | µy = | 3.16
m | [10 empty] | α1 = | 15.63
2.4 |  |  |  |  | LAJE DE TAMPA | [5 empty] | Momentos fletores
Ly = | [10 empty] | Mx = | 4.536 | kN.m
[11 empty] | My = | 1.1467 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 1.3524 | cm
[11 empty] | fadm = | 2.7 | cm
3.2 | LAJE DE FUNDO
| Peso da laje de cobertura | [9 empty] | 920.808 | kN
| Peso das paredes | [9 empty] | 1776.6 | kN
| Peso da mísula | [9 empty] | 54.675 | kN
| Carga distribuida na laje de fundo | [7 empty] | p2 | = | 18.8292 | kN/m²
|  |  | Lx = | 8.1 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 2.1111
[8 empty] | Tipo 01/06 |  |  | µx = | 4.17 | 12.5 |  |  | 4,17 8,33 0,96 5,72
[11 empty] | µ'x = | 8.33
m | [10 empty] | µy = | 0.96 | 3.16
17.1 |  | LAJE DE FUNDO | [8 empty] | µ'y = | 5.72
Ly = | [10 empty] | α1 = | 3.13 | 15.63
Momentos fletores
[11 empty] | Mx = | 51.5156 | 154.4234 | kN.m
[11 empty] | Xx = | 102.9077 | 0 | kN.m
[11 empty] | My = | 11.8597 | 39.0382 | kN.m
[11 empty] | Xy = | 70.6641 | 0 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.23984 | 1.1977 | cm
[11 empty] | fadm = | 2.7 | cm
3.3 | LAJE PAREDE "X"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 49.5 | kN/m²
|  |  | La = | 4.95 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | γ = | 0.61111
[8 empty] | Tipo 15 |  |  | µx = | 3.52
[11 empty] | µ'x = | 0
m | [10 empty] | µy = | 1.94
8.1 |  | LAJE PAREDE "X" | [8 empty] | µ'y= | 5.61
Lb = | [10 empty] | α1 = | 3.79
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 42.6932 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 0 | kN.m
[11 empty] | Mb = | 23.5298 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 68.0422 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.10648 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.65 | cm
3.4 | LAJE PAREDE "Y"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 49.5 | kN/m²
|  |  | La= | 4.95 | m
Tabela de Bares
[8 empty] | Tipo 15 |  |  | γ = | 0.28947
[11 empty] | µx = | 6.41
m | [10 empty] | µ'x = | 0
17.1 |  | LAJE PAREDE "Y" | [8 empty] | µy = | 1.8
Lb = | [10 empty] | µ'y= | 6.12
[11 empty] | α1 = | 7.82
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 77.7452 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 0 | kN.m
[11 empty] | Mb' = | 21.8317 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 74.2279 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.2197 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.65 | cm
3.5 | MOMENTOS E CÁLCULO DAS ARMADURAS
Laje da tampa
Momentos positivos (face inferior da laje de tampa)
| Mx = | 4.536 | kN.m |  |  | +Asx = |  | 0.8895 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 56.5098 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
| My = | 1.1467 | kN.m |  |  | +Asy = |  | 0.22405 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 224.3467 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Laje de fundo
Momentos positivos (face superior da laje de fundo)
| Mx = | 51.5156 | kN.m |  |  | +Asx = |  | 7.9161 | cm/m |  | Ø | 12.5 | a cada | 15.5024 | cm
[12 empty] | 12.5 | a cada | 15 | cm
| My = | 11.8597 | kN.m |  |  | +Asy = |  | 1.4334 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 35.0665 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Parede "X"
Momentos positivos (faces externas das paredes)
| Mx = | 42.6932 | kN.m (vertical) |  |  | +Asx = |  | 6.5352 | cm/m |  | Ø | 12.5 | a cada | 18.778 | cm
[12 empty] | 12.5 | a cada | 15 | cm
| My = | 23.5298 | kN.m (horizontal) |  |  | +Asy = |  | 2.8579 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 17.5882 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Parede "Y"
Momentos positivos (faces externas das paredes)
| Mx = | 77.7452 | kN.m (vertical) |  |  | +Asx = |  | 13.6753 | cm/m |  | Ø | 16 | a cada | 14.7026 | cm
[12 empty] | 16 | a cada | 15 | cm
| My = | 21.8317 | kN.m (horizontal) |  |  | +Asy = |  | 2.9625 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 26.5111 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm
Fundo com parede "X"
Momentos negativos (faces superior da laje de fundo e interna da parede)
| Xx = | 102.9077 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 18.3133 | cm/m |  | Ø | 16 | a cada | 10.979 | cm
[12 empty] | 16 | a cada | 10 | cm
Fundo com parede "Y"
Momentos negativos (faces superior da laje de fundo e interna da parede)
| Xy = | 70.6641 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 12.39 | cm/m |  | Ø | 16 | a cada | 16.2278 | cm
[12 empty] | 16 | a cada | 15 | cm
Parede "X" com parede "Y"
Momentos negativos (faces internas das paredes)
| Xx = | 68.0422
| Xy = | 74.2279
| Xy = | 71.135 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 12.4752 | cm/m |  | Ø | 16 | a cada | 16.117 | cm
[12 empty] | 16 | a cada | 15 | cm
Verificação das fundações
| Peso da estrutura | [10 empty] | 16735 | kN
| Peso do conteúdo | [10 empty] | 13104 | kN
| Peso tital | [10 empty] | 29839 | kN
| Área em planta | [10 empty] | 278.88 | m²
| Tensão no solo | [10 empty] | 1.07 | kgf/cm²
| Carga transmitida diretamente ao solo | [10 empty] | 4475.85 | kN
| Carga transmitidas ás estacas | [10 empty] | 25363.15 | kN
| Capacidade de carga das estacas 20 x 20 | [10 empty] | 520 | kN
| Número de estacas | [10 empty] | 48.7753 | unidades

## ARMAÇÃO
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
REATOR UASB
LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 635.04 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 160.5381 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.6371 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 1.3259 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0096047 |  | b | 100 | cm | k | 0.0024281
h | 20 | cm | k' | 0.0096047 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0024281
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.8895 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.22405 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 4.536 | KNxm | AS | 0.8895 | cm² | Mmáx | 1.1467 | KNxm | AS | 0.22405 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.001779 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.00044811 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.1715 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 6.2231
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 0.8895 |  |  |  |  | cf.As = | 0.22405
LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 7212.1894 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 1660.3601 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 8.8872 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 4.2641 | cm
yf | 1.4 |  | D | 26.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 26.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.042289 |  | b | 100 | cm | k | 0.0097355
h | 30 | cm | k' | 0.042289 |  | h | 30 | cm | k' | 0.0097355
d' | 3.5 |  | AS1 | 6.3979 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 1.4482 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 51.5156 | KNxm | AS | 6.3979 | cm² | Mmáx | 11.8597 | KNxm | AS | 1.4482 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 750 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 750 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0085305 |  | aw = | 0.0065727 |  | Rô calc = | 0.0019309 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.9097 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.0482
Ø = | 12.5 | mm | cf2 = | 1.2373 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 0.98984
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.2373 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.98984
|  |  | cf.As = | 7.9161 |  |  |  |  | cf.As = | 1.4334
PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 5977.0418 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 3294.1651 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 8.0905 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 6.0062 | cm
yf | 1.4 |  | D | 26.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 26.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.035046 |  | b | 100 | cm | k | 0.019315
h | 30 | cm | k' | 0.035046 |  | h | 30 | cm | k' | 0.019315
d' | 3.5 |  | AS1 | 5.2819 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 2.8872 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 42.6932 | KNxm | AS | 5.2819 | cm² | Mmáx | 23.5298 | KNxm | AS | 2.8872 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 750 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 750 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0070425 |  | aw = | 0.0065727 |  | Rô calc = | 0.0038497 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.0857 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.1874
Ø = | 12.5 | mm | cf2 = | 1.2373 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 0.98984
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.2373 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.98984
|  |  | cf.As = | 6.5352 |  |  |  |  | cf.As = | 2.8579
PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 10884.329 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 3056.4419 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 10.9177 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 5.7855 | cm
yf | 1.4 |  | D | 26.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 26.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.06382 |  | b | 100 | cm | k | 0.017921
h | 30 | cm | k' | 0.06382 |  | h | 30 | cm | k' | 0.017921
d' | 3.5 |  | AS1 | 9.7691 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 2.677 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 77.7452 | KNxm | AS | 9.7691 | cm² | Mmáx | 21.8317 | KNxm | AS | 2.677 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 750 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 750 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.013026 |  | aw = | 0.008413 |  | Rô calc = | 0.0035693 |  | aw = | 0.0052581
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.8077 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.5487
Ø = | 16 | mm | cf2 = | 1.3998 |  | Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1067
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.3998 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1067
|  |  | cf.As = | 13.6753 |  |  |  |  | cf.As = | 2.9625
FUNDO COM PAREDE "X" NEGATIVO | [5 empty] | FUNDO COM PAREDE "Y" NEGATIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 14407.0833 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 9892.9792 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 12.5608 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 10.4086 | cm
yf | 1.4 |  | D | 26.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 26.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.084476 |  | b | 100 | cm | k | 0.058008
h | 30 | cm | k' | 0.084476 |  | h | 30 | cm | k' | 0.058008
d' | 3.5 |  | AS1 | 13.0824 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 8.851 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 102.9077 | KNxm | AS | 13.0824 | cm² | Mmáx | 70.6641 | KNxm | AS | 8.851 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 750 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 750 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.017443 |  | aw = | 0.008413 |  | Rô calc = | 0.011801 |  | aw = | 0.008413
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.5911 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.8885
Ø = | 16 | mm | cf2 = | 1.3998 |  | Ø = | 16 | mm | cf2 = | 1.3998
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.3998 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.3998
|  |  | cf.As = | 18.3133 |  |  |  |  | cf.As = | 12.39
PAREDE "X" COM PAREDE "Y" "b" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 9958.9064 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 10.4433 | cm
yf | 1.4 |  | D | 26.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.058394
h | 30 | cm | k' | 0.058394
d' | 3.5 |  | AS1 | 8.9119 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 71.135 | KNxm | AS | 8.9119 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração
Acr = | 750 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.011882 |  | aw = | 0.008413
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.8828
Ø = | 16 | mm | cf2 = | 1.3998
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.3998
|  |  | cf.As = | 12.4752