## T. PRISMÁTICO
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EE-02
[17 empty] | FORMAS |  | CONCRETO
1.0 | CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS | [15 empty] | 96.6 |  | 103.733
| Resistencia característica do Concreto (Fck) | [10 empty] | 40 | MPa |  |  |  | 113.88 |  | 77.625
| Resistencia característica do Aço (Fyk) | [10 empty] | 500 | MPa |  |  |  | 11.25
| Peso específico do concreto | [10 empty] | 25 | kN/m³ |  |  |  | 221.73 | m² | 26.108 | m³
| Módulo de elasticidade do concreto | [10 empty] | 39176991 | kN/m² |  |  |  | 3917.6991
| Módulo de elasticidade do aço | [10 empty] | 210 | GPa
| Peso específico da brita | [10 empty] | 16 | kN/m³
| Peso específico da água | [10 empty] | 10 | kN/m³
| Peso específico do solo | [10 empty] | 16 | kN/m³
| Coeficiente de empuxo ativo (Ka) | [10 empty] | 0.33
| Abertura máxima das fissuras do concreto | [6 empty] | (Peças não protegidas em meio agressivo) |  |  |  | 0.125 | mm
2.0 | GEOMETRIA DA ESTRUTURA | [6 empty] | Interno |  | Externo
| Comprimento | [6 empty] | 4.5 | m | 4.9 | m
| Largura interna | [6 empty] | 2.5 | m | 2.9 | m
| Altura interna | [6 empty] | 6.9 | m | 7.3 | m
| Espessura da laje de tampa | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura da laje de fundo | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura das paredes | [8 empty] | 0.2 | m
| Catetos das mísulas | [8 empty] | 0.2 | m
3.0 | CÁLCULO DOS ESFORÇOS SOLICITANTES
3.1 | LAJE DE TAMPA
| Peso próprio | [5 empty] | 0.2 | X | 25 | = | 5 | kN/m²
| Revestimento | [8 empty] | = | 0.8 | kN/m²
| Sobrecarga | [8 empty] | = | 0.5 | kN/m²
| Carga distribuida na laje de tampa | [7 empty] | p1 | = | 6.3 | kN/m²
|  |  | Lx = | 2.7 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1.7407
[8 empty] | Tipo 01 |  |  | µx = | 8.95
[11 empty] | µy = | 3.53
m | [10 empty] | α1 = | 10.34
4.7 |  |  |  |  | LAJE DE TAMPA | [5 empty] | Momentos fletores
Ly = | [10 empty] | Mx = | 4.1105 | kN.m
[11 empty] | My = | 1.6212 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.011046 | cm
[11 empty] | fadm = | 0.9 | cm
3.2 | LAJE DE FUNDO
| Peso da laje de cobertura | [9 empty] | 89.523 | kN
| Peso das paredes | [9 empty] | 510.6 | kN
| Peso da mísula | [9 empty] | 6.8 | kN
| Carga distribuida na laje de fundo | [7 empty] | p2 | = | 42.711 | kN/m²
|  |  | Lx = | 2.7 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1.7407 | 1.7407
[8 empty] | Tipo 01/06 |  |  | µx = | 3.88 | 8.95
[11 empty] | µ'x = | 8.05
m | [10 empty] | µy = | 1.17 | 3.53
4.7 |  | LAJE DE FUNDO | [8 empty] | µ'y = | 5.72
Ly = | [10 empty] | α1 = | 2.81 | 10.34
Momentos fletores
[11 empty] | Mx = | 12.0809 | 27.867 | kN.m
[11 empty] | Xx = | 25.0647 | 0 | kN.m
[11 empty] | My = | 3.6429 | 10.9911 | kN.m
[11 empty] | Xy = | 17.81 | 0 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.020351 | 0.074885 | cm
[11 empty] | fadm = | 0.9 | cm
3.3 | LAJE PAREDE "X"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 33.512 | kN/m²
|  |  | La = | 7.1 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | γ = | 2.6296
[8 empty] | Tipo 15 |  |  | µx = | 1.12
[11 empty] | µ'x = | 0
m | [10 empty] | µy = | 2.58
2.7 |  | LAJE PAREDE "X" | [8 empty] | µ'y= | 5.72 |  |  |  | 1,12 2,58 5,72
Lb = | [10 empty] | α1 = | 1.92
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 2.7362 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 0 | kN.m
[11 empty] | Mb = | 6.303 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 13.9741 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.52169 | cm
[11 empty] | fadm = | 2.3667 | cm
3.4 | LAJE PAREDE "Y"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 33.512 | kN/m²
|  |  | La= | 7.1 | m
Tabela de Bares
[8 empty] | Tipo 15 |  |  | γ = | 1.5106
[11 empty] | µx = | 1.44
m | [10 empty] | µ'x = | 0
4.7 |  | LAJE PAREDE "Y" | [8 empty] | µy = | 2.32
Lb = | [10 empty] | µ'y= | 4.82
[11 empty] | α1 = | 1.62
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 10.66 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 0 | kN.m
[11 empty] | Mb' = | 17.1745 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 35.6815 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.44018 | cm
[11 empty] | fadm = | 2.3667 | cm
3.5 | MOMENTOS E CÁLCULO DAS ARMADURAS
Laje da tampa
Momentos positivos (face inferior da laje de tampa)
| Mx = | 4.1105 | kN.m |  |  | +Asx = |  | 0.80569 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 62.3885 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
| My = | 1.6212 | kN.m |  |  | +Asy = |  | 0.31693 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 158.6017 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Laje de fundo
Momentos positivos (face superior da laje de fundo)
| Mx = | 27.867 | kN.m |  |  | +Asx = |  | 6.9399 | cm/m |  | Ø | 12.5 | a cada | 17.6829 | cm
[12 empty] | 12.5 | a cada | 15 | cm
| My = | 10.9911 | kN.m |  |  | +Asy = |  | 2.1484 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 23.3964 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm
Parede "X"
Momentos positivos (faces externas das paredes)
| Mx = | 2.7362 | kN.m (vertical) |  |  | +Asx = |  | 0.53553 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 93.8617 | cm
[12 empty] | 12.5 | a cada | 15 | cm
| My = | 6.303 | kN.m (horizontal) |  |  | +Asy = |  | 1.2258 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 41.0071 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm
Parede "Y"
Momentos positivos (faces externas das paredes)
| Mx = | 10.66 | kN.m (vertical) |  |  | +Asx = |  | 2.1043 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 23.8865 | cm
[12 empty] | 12.5 | a cada | 15 | cm
| My = | 17.1745 | kN.m (horizontal) |  |  | +Asy = |  | 4.2252 | cm/m |  | Ø | 12.5 | a cada | 29.0442 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm
Fundo com parede "X"
Momentos negativos (faces superior da laje de fundo e interna da parede)
| Xx = | 25.0647 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 6.2219 | cm/m |  | Ø | 12.5 | a cada | 19.7237 | cm
[12 empty] | 12.5 | a cada | 15 | cm
Fundo com parede "Y"
Momentos negativos (faces superior da laje de fundo e interna da parede)
| Xy = | 17.81 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 3.9218 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 20.0265 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm
Parede "X" com parede "Y"
Momentos negativos (faces internas das paredes)
| Xx = | 13.9741
| Xy = | 35.6815
| Xy = | 28.5452 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 7.1145 | cm/m |  | Ø | 12.5 | a cada | 17.2492 | cm
[12 empty] | 12.5 | a cada | 20 | cm

## ARMAÇÃO
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EE-02
LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 575.4653 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 226.9712 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.5104 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 1.5766 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0087036 |  | b | 100 | cm | k | 0.0034328
h | 20 | cm | k' | 0.0087036 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0034328
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.80569 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.31693 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 4.1105 | KNxm | AS | 0.80569 | cm² | Mmáx | 1.6212 | KNxm | AS | 0.31693 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0016114 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.00063386 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.3275 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 5.2477
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 0.80569 |  |  |  |  | cf.As = | 0.31693
LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 3901.3788 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 1538.7561 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 6.5364 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 4.105 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.059006 |  | b | 100 | cm | k | 0.023273
h | 20 | cm | k' | 0.059006 |  | h | 20 | cm | k' | 0.023273
d' | 3.5 |  | AS1 | 5.609 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 2.1705 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 27.867 | KNxm | AS | 5.609 | cm² | Mmáx | 10.9911 | KNxm | AS | 2.1705 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.011218 |  | aw = | 0.0065727 |  | Rô calc = | 0.004341 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.6859 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.0657
Ø = | 12.5 | mm | cf2 = | 1.2373 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 0.98984
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.2373 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.98984
|  |  | cf.As = | 6.9399 |  |  |  |  | cf.As = | 2.1484
PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 383.0663 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 882.4206 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.0482 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 3.1086 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0057937 |  | b | 100 | cm | k | 0.013346
h | 20 | cm | k' | 0.0057937 |  | h | 20 | cm | k' | 0.013346
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.53553 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 1.2384 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 2.7362 | KNxm | AS | 0.53553 | cm² | Mmáx | 6.303 | KNxm | AS | 1.2384 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0010711 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.0024767 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.0593 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.7028
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 0.98984
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.98984
|  |  | cf.As = | 0.53553 |  |  |  |  | cf.As = | 1.2258
PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 1492.4046 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 2404.4297 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 4.0427 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 5.1314 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.022572 |  | b | 100 | cm | k | 0.036366
h | 20 | cm | k' | 0.022572 |  | h | 20 | cm | k' | 0.036366
d' | 3.5 |  | AS1 | 2.1043 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 3.4149 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 10.66 | KNxm | AS | 2.1043 | cm² | Mmáx | 17.1745 | KNxm | AS | 3.4149 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0042087 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.0068298 |  | aw = | 0.0065727
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.0964 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.1154
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 12.5 | mm | cf2 = | 1.2373
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.2373
|  |  | cf.As = | 2.1043 |  |  |  |  | cf.As = | 4.2252
FUNDO COM PAREDE "X" NEGATIVO | [5 empty] | FUNDO COM PAREDE "Y" NEGATIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 3509.0614 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 2493.3952 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 6.1991 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 5.2255 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.053073 |  | b | 100 | cm | k | 0.037711
h | 20 | cm | k' | 0.053073 |  | h | 20 | cm | k' | 0.037711
d' | 3.5 |  | AS1 | 5.0286 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 3.5438 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 25.0647 | KNxm | AS | 5.0286 | cm² | Mmáx | 17.81 | KNxm | AS | 3.5438 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.010057 |  | aw = | 0.0065727 |  | Rô calc = | 0.0070875 |  | aw = | 0.0052581
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.7715 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.845
Ø = | 12.5 | mm | cf2 = | 1.2373 |  | Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1067
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.2373 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1067
|  |  | cf.As = | 6.2219 |  |  |  |  | cf.As = | 3.9218
PAREDE "X" COM PAREDE "Y" "b" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 3996.328 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 6.6155 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.060442
h | 20 | cm | k' | 0.060442
d' | 3.5 |  | AS1 | 5.75 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 28.5452 | KNxm | AS | 5.75 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0115 |  | aw = | 0.0065727
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.6671
Ø = | 12.5 | mm | cf2 = | 1.2373
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.2373
|  |  | cf.As = | 7.1145