## T. PRISMÁTICO
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO
[17 empty] | FORMAS |  | CONCRETO
1.0 | CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS | [15 empty] | 35.91 |  | 37.488
| Resistencia característica do Concreto (Fck) | [10 empty] | 40 | MPa |  |  |  | 46.15 |  | 25.578
| Resistencia característica do Aço (Fyk) | [10 empty] | 500 | MPa |  |  |  | 8.12
| Peso específico do concreto | [10 empty] | 25 | kN/m³ |  |  |  | 90.18 | m² | 11.91 | m³
| Módulo de elasticidade do concreto | [10 empty] | 39176991 | kN/m² |  |  |  | 3917.6991
| Módulo de elasticidade do aço | [10 empty] | 210 | GPa
| Peso específico da brita | [10 empty] | 16 | kN/m³
| Peso específico da água | [10 empty] | 10 | kN/m³
| Peso específico do solo | [10 empty] | 16 | kN/m³
| Coeficiente de empuxo ativo (Ka) | [10 empty] | 0.33
| Abertura máxima das fissuras do concreto | [6 empty] | (Peças não protegidas em meio agressivo) |  |  |  | 0.125 | mm
2.0 | GEOMETRIA DA ESTRUTURA | [6 empty] | Interno |  | Externo
| Comprimento | [6 empty] | 2.9 | m | 3.3 | m
| Largura | [6 empty] | 2.8 | m | 3.2 | m
| Altura | [6 empty] | 3.15 | m | 3.55 | m
| Espessura da laje de tampa | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura da laje de fundo | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura das paredes | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura da proteção térmica | [8 empty] | 0 | m
| Catetos das mísulas | [8 empty] | 0.2 | m
3.0 | CÁLCULO DOS ESFORÇOS SOLICITANTES
3.1 | LAJE DE TAMPA
| Peso próprio | [5 empty] | 0.2 | X | 25 | = | 5 | kN/m²
| Revestimento | [8 empty] | = | 0.8 | kN/m²
| Proteção térmica | [5 empty] | 0 | X | 16 | = | 0 | kN/m²
| Sobrecarga | [8 empty] | = | 0.5 | kN/m²
| Carga distribuida na laje de tampa | [7 empty] | p1 | = | 6.3 | kN/m²
|  |  | Lx = | 3 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1.0333
[8 empty] | Tipo 01 |  |  | µx = | 4.62
[11 empty] | µy = | 4.25
m | [10 empty] | α1 = | 8.67
3.1 |  |  |  |  | LAJE DE TAMPA | [5 empty] | Momentos fletores
Ly = | [10 empty] | Mx = | 2.7971 | kN.m
[11 empty] | My = | 2.5731 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.014116 | cm
[11 empty] | fadm = | 1 | cm
3.2 | LAJE DE FUNDO
| Peso da laje de cobertura | [9 empty] | 66.528 | kN
| Peso das paredes | [9 empty] | 192.15 | kN
| Peso da mísula | [9 empty] | 5.5 | kN
| Carga distribuida na laje de fundo | [7 empty] | p2 | = | 25.0169 | kN/m²
|  |  | Lx = | 3 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1.0333 |  |  |  | 2,22 5,50 2,00 5,29
[8 empty] | Tipo 01/06 |  |  | µx = | 2.22 | 4.62
[11 empty] | µ'x = | 5.5
m | [10 empty] | µy = | 2 | 4.25
3.1 |  | LAJE DE FUNDO | [8 empty] | µ'y = | 5.29
Ly = | [10 empty] | α1 = | 2.49 | 8.67
Momentos fletores
[11 empty] | Mx = | 4.9984 | 10.402 | kN.m
[11 empty] | Xx = | 12.3833 | 0 | kN.m
[11 empty] | My = | 4.503 | 9.5689 | kN.m
[11 empty] | Xy = | 11.9105 | 0 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.016099 | 0.056055 | cm
[11 empty] | fadm = | 1 | cm
3.3 | LAJE PAREDE "X"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 15.812 | kN/m²
|  |  | La = | 3.35 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | γ = | 1.1167
[8 empty] | Tipo 15 |  |  | µx = | 1.54
[11 empty] | µ'x = | 0
m | [10 empty] | µy = | 1.81
3 |  | LAJE PAREDE "X" | [8 empty] | µ'y= | 4.02
Lb = | [10 empty] | α1 = | 1.57
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 2.7327 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 0 | kN.m
[11 empty] | Mb = | 3.2118 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 7.1335 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.0099757 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.1167 | cm
3.4 | LAJE PAREDE "Y"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 15.812 | kN/m²
|  |  | La= | 3.35 | m
Tabela de Bares
[8 empty] | Tipo 15 |  |  | γ = | 1.0806
[11 empty] | µx = | 1.54
m | [10 empty] | µ'x = | 0
3.1 |  | LAJE PAREDE "Y" | [8 empty] | µy = | 1.81
Lb = | [10 empty] | µ'y= | 4.02
[11 empty] | α1 = | 1.15
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 2.7327 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 0 | kN.m
[11 empty] | Mb' = | 3.2118 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 7.1335 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.0073071 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.1167 | cm
3.5 | MOMENTOS E CÁLCULO DAS ARMADURAS
Laje da tampa
Momentos positivos (face inferior da laje de tampa)
| Mx = | 2.7971 | kN.m |  |  | +Asx = |  | 0.54748 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 91.8122 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
| My = | 2.5731 | kN.m |  |  | +Asy = |  | 0.50352 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 99.8291 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Laje de fundo
Momentos positivos (face superior da laje de fundo)
| Mx = | 10.402 | kN.m |  |  | +Asx = |  | 2.0528 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 24.4859 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
| My = | 9.5689 | kN.m |  |  | +Asy = |  | 1.8675 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 26.9155 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Parede "X"
Momentos positivos (faces externas das paredes)
| Mx = | 2.7327 | kN.m (vertical) |  |  | +Asx = |  | 0.53485 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 93.9807 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
| My = | 3.2118 | kN.m (horizontal) |  |  | +Asy = |  | 0.62255 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 80.7411 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Parede "Y"
Momentos positivos (faces externas das paredes)
| Mx = | 2.7327 | kN.m (vertical) |  |  | +Asx = |  | 0.53485 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 93.9807 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
| My = | 3.2118 | kN.m (horizontal) |  |  | +Asy = |  | 0.62255 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 80.7411 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Fundo com parede "X"
Momentos negativos (faces superior da laje de fundo e interna da parede)
| Xx = | 12.3833 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 2.4492 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 20.5235 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Fundo com parede "Y"
Momentos negativos (faces superior da laje de fundo e interna da parede)
| Xy = | 11.9105 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 2.3305 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 21.5685 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Parede "X" com parede "Y"
Momentos negativos (faces internas das paredes)
| Xx = | 7.1335
| Xy = | 7.1335
| Xy = | 7.1335 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 1.4028 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 35.8326 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm

## ARMAÇÃO
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO
LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 391.5921 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 360.2308 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.0708 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 1.9862 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0059226 |  | b | 100 | cm | k | 0.0054483
h | 20 | cm | k' | 0.0059226 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0054483
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.54748 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.50352 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 2.7971 | KNxm | AS | 0.54748 | cm² | Mmáx | 2.5731 | KNxm | AS | 0.50352 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.001095 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.001007 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.0158 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.1834
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 0.54748 |  |  |  |  | cf.As = | 0.50352
LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 1456.2812 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 1339.6526 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 3.9935 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 3.8302 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.022026 |  | b | 100 | cm | k | 0.020262
h | 20 | cm | k' | 0.022026 |  | h | 20 | cm | k' | 0.020262
d' | 3.5 |  | AS1 | 2.0528 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 1.8867 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 10.402 | KNxm | AS | 2.0528 | cm² | Mmáx | 9.5689 | KNxm | AS | 1.8867 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0041057 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.0037734 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.1213 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.2084
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 0.98984
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.98984
|  |  | cf.As = | 2.0528 |  |  |  |  | cf.As = | 1.8675
PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 382.5826 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 449.6587 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.0469 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.2191 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0057864 |  | b | 100 | cm | k | 0.0068009
h | 20 | cm | k' | 0.0057864 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0068009
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.53485 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 0.62894 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 2.7327 | KNxm | AS | 0.53485 | cm² | Mmáx | 3.2118 | KNxm | AS | 0.62894 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0010697 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.0012579 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.0618 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.7533
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 0.98984
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.98984
|  |  | cf.As = | 0.53485 |  |  |  |  | cf.As = | 0.62255
PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 382.5826 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 449.6587 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.0469 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.2191 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0057864 |  | b | 100 | cm | k | 0.0068009
h | 20 | cm | k' | 0.0057864 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0068009
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.53485 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.62894 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 2.7327 | KNxm | AS | 0.53485 | cm² | Mmáx | 3.2118 | KNxm | AS | 0.62894 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0010697 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.0012579 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.0618 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.7533
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 0.98984
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.98984
|  |  | cf.As = | 0.53485 |  |  |  |  | cf.As = | 0.62255
FUNDO COM PAREDE "X" NEGATIVO | [5 empty] | FUNDO COM PAREDE "Y" NEGATIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 1733.6681 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 1667.4735 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 4.3573 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 4.2733 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.026221 |  | b | 100 | cm | k | 0.02522
h | 20 | cm | k' | 0.026221 |  | h | 20 | cm | k' | 0.02522
d' | 3.5 |  | AS1 | 2.4492 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 2.3544 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 12.3833 | KNxm | AS | 2.4492 | cm² | Mmáx | 11.9105 | KNxm | AS | 2.3544 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0048983 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.0047089 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.9505 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.9873
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 0.98984
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.98984
|  |  | cf.As = | 2.4492 |  |  |  |  | cf.As = | 2.3305
PAREDE "X" COM PAREDE "Y" "b" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 998.6896 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 3.3071 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.015105
h | 20 | cm | k' | 0.015105
d' | 3.5 |  | AS1 | 1.4028 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 7.1335 | KNxm | AS | 1.4028 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0028056 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.5454
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 1.4028