## T. PRISMÁTICO
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
SANITIZAÇÃO
[16 empty] | FORMAS |  | CONCRETO
1.0 | CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS | [14 empty] | 34.8 |  | 36.96
| Resistencia característica do Concreto (Fck) | [10 empty] | 40 | MPa |  |  | 44.88 |  | 25.056
| Resistencia característica do Aço (Fyk) | [10 empty] | 500 | MPa |  |  | 8.64
| Peso específico do concreto | [10 empty] | 25 | kN/m³ |  |  | 88.32 | m² | 11.904 | m³
| Módulo de elasticidade do concreto | [10 empty] | 39176991 | kN/m² |  |  | 3917.6991
| Módulo de elasticidade do aço | [10 empty] | 210 | GPa
| Peso específico da brita | [10 empty] | 16 | kN/m³
| Peso específico do solo | [10 empty] | 16 | kN/m³
| Coeficiente de empuxo ativo (Ka) | [10 empty] | 0.33
| Peso específico da água | [10 empty] | 10 | kN/m³
| Abertura máxima das fissuras do concreto | [6 empty] | (Peças não protegidas em meio agressivo) |  |  |  | 0.125 | mm
2.0 | GEOMETRIA DA ESTRUTURA | [6 empty] | Interno |  | Externo
| Comprimento | [6 empty] | 3.6 | m | 4 | m
| Largura interna | [6 empty] | 2.4 | m | 2.8 | m
| Altura interna | [6 empty] | 2.9 | m | 3.3 | m
| Espessura da laje de tampa | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura da laje de fundo | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura das paredes | [8 empty] | 0.2 | m
| Catetos das mísulas | [8 empty] | 0.2 | m
3.0 | CÁLCULO DOS ESFORÇOS SOLICITANTES
3.1 | LAJE DE TAMPA
| Peso próprio | [5 empty] | 0.2 | X | 25 | = | 5 | kN/m²
| Revestimento | [8 empty] | = | 0.8 | kN/m²
| Sobrecarga | [8 empty] | = | 0.5 | kN/m²
| Carga distribuida na laje de tampa | [7 empty] | p1 | = | 6.3 | kN/m²
|  |  | Lx = | 2.6 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1.4615
[8 empty] | Tipo 01 |  |  | µx =
µy =
m | [10 empty] | α1 =
3.8 |  |  |  |  | LAJE DE TAMPA | [5 empty] | Momentos fletores
Ly = | [10 empty] | Mx = | 0 | kN.m
[11 empty] | My = | 0 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0 | cm
[11 empty] | fadm = | 0.86667 | cm
3.2 | LAJE DE FUNDO
| Peso da laje de cobertura | [9 empty] | 0 | kN
| Peso das paredes | [9 empty] | 185.6 | kN
| Peso da mísula | [9 empty] | 5.8 | kN
| Carga distribuida na laje de fundo | [7 empty] | p2 | = | 17.0893 | kN/m²
|  |  | Lx = | 2.6 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1.4615 | 1.4615
[8 empty] | Tipo 01/06 |  |  | µx = | 3.43 | 7.41
[11 empty] | µ'x = | 7.43
m | [10 empty] | µy = | 1.57 | 3.95
3.8 |  | LAJE DE FUNDO | [8 empty] | µ'y = | 5.71
Ly = | [10 empty] | α1 = | 1.77 | 5.74
Momentos fletores
[11 empty] | Mx = | 3.9625 | 8.5603 | kN.m
[11 empty] | Xx = | 8.5834 | 0 | kN.m
[11 empty] | My = | 1.8137 | 4.5632 | kN.m
[11 empty] | Xy = | 6.5964 | 0 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.0044103 | 0.014302 | cm
[11 empty] | fadm = | 0.86667 | cm
3.3 | LAJE PAREDE "X"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 20.77 | kN/m²
|  |  | La = | 3.1 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | γ = | 1.1923
[8 empty] | Tipo 15 |  |  | µx = | 1.56
[11 empty] | µ'x = | 0
m | [10 empty] | µy = | 1.97
2.6 |  | LAJE PAREDE "X" | [8 empty] | µ'y= | 4.26
Lb = | [10 empty] | α1 = | 1.67
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 3.1138 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 0 | kN.m
[11 empty] | Mb = | 3.9321 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 8.5029 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.010221 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.0333 | cm
3.4 | LAJE PAREDE "Y"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 20.77 | kN/m²
|  |  | La= | 3.1 | m
Tabela de Bares
[8 empty] | Tipo 15 |  |  | γ = | 0.81579
[11 empty] | µx = | 6.41
m | [10 empty] | µ'x = | 0
3.8 |  | LAJE PAREDE "Y" | [8 empty] | µy = | 1.8
Lb = | [10 empty] | µ'y= | 6.12
[11 empty] | α1 = | 1.6
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 12.7943 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 0 | kN.m
[11 empty] | Mb' = | 3.5928 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 12.2155 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.0097922 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.0333 | cm
3.5 | MOMENTOS E CÁLCULO DAS ARMADURAS
Laje de fundo
Momentos positivos (face superior da laje de fundo)
| Mx = | 8.5603 | kN.m |  |  | +Asx = |  | 1.686 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 29.8139 | cm
[12 empty] | 8.0 | a cada | 15 | cm
| My = | 4.5632 | kN.m |  |  | +Asy = |  | 0.88576 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 56.7483 | cm
[12 empty] | 8.0 | a cada | 15 | cm
Parede "X"
| Momentos positivos (faces externas das paredes) | [8 empty] | 0
| Mx = | 3.1138 | kN.m (vertical) |  |  | +Asx = |  | 0.60967 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 82.447 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
| My = | 3.9321 | kN.m (horizontal) |  |  | +Asy = |  | 0.76275 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 65.9005 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Parede "Y"
Momentos positivos (faces externas das paredes)
| Mx = | 12.7943 | kN.m (vertical) |  |  | +Asx = |  | 2.5316 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 19.8552 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
| My = | 3.5928 | kN.m (horizontal) |  |  | +Asy = |  | 0.69667 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 72.1506 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Fundo com parede "X"
Momentos negativos (faces superior da laje de fundo e interna da parede)
| Xx = | 8.5834 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 1.6906 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 29.7329 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Fundo com parede "Y"
Momentos negativos (faces superior da laje de fundo e interna da parede)
| Xy = | 6.5964 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 1.2832 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 39.1708 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Parede "X" com parede "Y"
Momentos negativos (faces internas das paredes)
| Xx = | 8.5029
| Xy = | 12.2155
| Xy = | 10.3592 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 2.0443 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 24.5882 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm

## ARMAÇÃO
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
SANITIZAÇÃO
LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | #REF! | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | #REF! | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | #REF! | cm | ya | 1.15 |  | DL | #REF! | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | #REF! |  | b | 100 | cm | k | #REF!
h | 20 | cm | k' | #REF! |  | h | 20 | cm | k' | #REF!
d' | 3.5 |  | AS1 | #REF! | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | #REF! | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | #REF! | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | #REF! | cm²
Mmáx | #REF! | KNxm | AS | #REF! | cm² | Mmáx | #REF! | KNxm | AS | #REF! | cm²
|  |  | A'S | #REF! | cm² |  |  |  | A'S | #REF! | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | #REF! |  | aw = | #REF! |  | Rô calc = | #REF! |  | aw = | #REF!
nb = | 1.5 |  | cf1 = | #REF! |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | #REF!
Ø = | #REF! | mm | cf2 = | #REF! |  | Ø = | #REF! | mm | cf2 = | #REF!
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | #REF! |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | #REF!
|  |  | cf.As = | #REF! |  |  |  |  | cf.As = | #REF!
LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 1198.4415 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 638.8453 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 3.6228 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.645 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.018126 |  | b | 100 | cm | k | 0.0096622
h | 20 | cm | k' | 0.018126 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0096622
d' | 3.5 |  | AS1 | 1.686 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.89486 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 8.5603 | KNxm | AS | 1.686 | cm² | Mmáx | 4.5632 | KNxm | AS | 0.89486 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.003372 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.0017897 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.3305 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.1623
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 0.98984
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.98984
|  |  | cf.As = | 1.686 |  |  |  |  | cf.As = | 0.88576
PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 435.9257 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 550.496 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.1849 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.4553 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0065932 |  | b | 100 | cm | k | 0.008326
h | 20 | cm | k' | 0.0065932 |  | h | 20 | cm | k' | 0.008326
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.60967 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 0.77058 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 3.1138 | KNxm | AS | 0.60967 | cm² | Mmáx | 3.9321 | KNxm | AS | 0.77058 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0012193 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.0015412 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.8106 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.4002
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 0.98984
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.98984
|  |  | cf.As = | 0.60967 |  |  |  |  | cf.As = | 0.76275
PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 1791.2077 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 502.9912 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 4.429 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.347 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.027091 |  | b | 100 | cm | k | 0.0076075
h | 20 | cm | k' | 0.027091 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0076075
d' | 3.5 |  | AS1 | 2.5316 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.70383 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 12.7943 | KNxm | AS | 2.5316 | cm² | Mmáx | 3.5928 | KNxm | AS | 0.70383 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0050632 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.0014077 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.9201 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.5533
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 0.98984
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.98984
|  |  | cf.As = | 2.5316 |  |  |  |  | cf.As = | 0.69667
FUNDO COM PAREDE "X" NEGATIVO | [5 empty] | FUNDO COM PAREDE "Y" NEGATIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 1201.6762 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 923.4954 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 3.6276 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 3.1802 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.018175 |  | b | 100 | cm | k | 0.013967
h | 20 | cm | k' | 0.018175 |  | h | 20 | cm | k' | 0.013967
d' | 3.5 |  | AS1 | 1.6906 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 1.2964 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 8.5834 | KNxm | AS | 1.6906 | cm² | Mmáx | 6.5964 | KNxm | AS | 1.2964 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0033811 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.0025928 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.3274 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.6438
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 0.98984
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 0.98984
|  |  | cf.As = | 1.6906 |  |  |  |  | cf.As = | 1.2832
PAREDE "X" COM PAREDE "Y" "b" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 1450.2914 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 3.9853 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.021935
h | 20 | cm | k' | 0.021935
d' | 3.5 |  | AS1 | 2.0443 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 10.3592 | KNxm | AS | 2.0443 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0040886 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.1255
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 2.0443