## Plan1
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EE-01
TRATAMENTO PRELIMINAR
|  | 1 | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 3 |  | 0.25
[5 empty] | 18.4375 | [13 empty] | 18.4375
|  |  | 10.915 |  | L1 | [6 empty] | 15.9669 |  | 15.9669 |  |  |  |  | L2 | [6 empty] | 10.915 |  |  | 2.7
|  |  | 4 |  | 18.4375 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 18.4375 | [8 empty] | 6 | 0.25
| 0.25 |  |  |  | 5.7 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 5.7 | [6 empty] | 0.25
Carregamento das lajes
|  | Peso prório |  |  |  |  | 0.2 |  | x | 25 |  | = | 5 |  | kN/m²
|  | Sobrecarga | [10 empty] | 7.5 |  | kN/m²
|  | Total | [10 empty] | 12.5 |  | kN/m²
L1 = L2
momentos fletores
|  |  | μx = | 12.5 |  |  | Mx = |  | 4.6094 |  | kN.m/m |  |  |  | As = |  | 0.90396 |  |  | D = |  | 6.3 |  |  | a/c |  | 34.4843
|  |  | μy = | 3.36 |  |  | My = |  | 1.239 |  | kN.m/m |  |  |  | As = |  | 0.24211 |  |  | D = |  | 6.3 |  |  | a/c |  | 128.7529
|  |  | μ'y = | 12.2 |  |  | Xy = |  | 4.4988 |  | kN.m/m |  |  |  | As = |  | 0.88216 |  |  | D = |  | 6.3 |  |  | a/c |  | 35.3365
[30 empty] | Mx = | [5 empty] | cm/m | Ø | 10 | a cada | #VALUE! | cm
[7 empty] | reações de apoio | [16 empty] | y
|  |  | vx = | 5 |  |  | Vx = |  | 18.4375 |  | kN.m/m |  |  |  |  | Tabela de Bares
|  |  | vy = | 2.96 |  |  | Vy = |  | 10.915 |  | kN.m/m |  |  |  |  | Ly |  | x | Lx |  |  | x |  | 2A
|  |  | v'y = | 4.33 |  |  | V'y = |  | 15.9669 |  | kN.m/m |  |  |  |  | 5.95 |  | x | 2.95
[16 empty] | λ = |  | 2.0169
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EE-01
VI = V2
81.6
[5 empty] | 18.4375 | [11 empty] | 18.4375
25/50
|  | 1 |  |  | 5.95 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 5.95 | [5 empty] | 3
|  | 0 |  |  | 45.9 |  |  |  |  | 5.95 | [6 empty] | 45.9 |  |  |  |  | 11.9
| 41.1 | [8 empty] | 137.1 | [11 empty] | 41.1
V3 = V5
10.915
25/40
| 4/6 |  |  |  | 2.95 | [5 empty] | 1/3
| 16.0996 |  |  |  | 11.8735 |  |  |  |  | 16.0996
V4
31.9338
25/40
| 2 |  |  |  | 2.95 | [5 empty] | 2
| 47.1023 |  |  |  | 34.7379 |  |  |  |  | 47.1023
| P1 = |  | 57.1996 | [7 empty] | P2 = |  | 184.2023 | [7 empty] | P3 = |  | 57.1996
| P4 = |  | 57.1996 | [7 empty] | P5 = |  | 184.2023 | [7 empty] | P6 = |  | 57.1996
momentos fletores
[6 empty] | M1 = |  | 45.9 |  |  | kN.m/m |  |  |  | As = |  | 4.034 |  |  | D = |  | 12.5 |  |  | 3.2872 |  | barras
[6 empty] | X = |  | 137.1 |  |  | kN.m/m |  |  |  | As = |  | 12.5475 |  |  | D = |  | 16 |  |  | 6.2406 |  | barras
[6 empty] | M2 = |  | 11.8735 |  |  | kN.m/m |  |  |  | As = |  | 1.0585 |  |  | D = |  | 8 |  |  | 2.1057 |  | barras
[6 empty] | M3 = |  | 34.7379 |  |  | kN.m/m |  |  |  | As = |  | 3.9132 |  |  | D = |  | 12.5 |  |  | 3.1887 |  | barras
Filtro
[31 empty] | PP = | 4900
[31 empty] | brita | 6433.9818
[32 empty] | 11333.9818 |  | 520 | 21.7961
12
[32 empty] | 944.4985 | kN
[32 empty] | 94.4498 | t
1133398.1755
213.8246
[32 empty] | 0.53006 | kg/cm²
decantador
[31 empty] | PP = | 1875 |  |  | 62.5982
[31 empty] | água | 4295.1462
[32 empty] | 6170.1462 |  | 520 | 11.8657
12
[32 empty] | 514.1789 | kN
[32 empty] | 51.4179 | t
617014.6206
213.8246
[32 empty] | 0.28856 | kg/cm²
Reator
[31 empty] | PP = | 16735 |  |  | 62.5982
[31 empty] | água | 13104
[32 empty] | 29839 |  | 520 | 57.3827
12
[32 empty] | 2486.5833 | kN
[32 empty] | 248.6583 | t
2983900
213.8246
[32 empty] | 1.3955 | kg/cm²
Recirculação
[31 empty] | PP = | 512.5 |  |  | 62.5982
[31 empty] | água | 256.592
[32 empty] | 769.092 |  | 280 | 2.7468
12
[32 empty] | 64.091 | kN
[32 empty] | 6.4091 | t
76909.2
213.8246
[32 empty] | 0.035968 | kg/cm²

## Plan2
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
TRATAMENTO PRELIMINAR
LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 645.3125 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 173.46 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.6584 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 1.3783 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.00976 |  | b | 100 | cm | k | 0.0026235
h | 20 | cm | k' | 0.00976 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0026235
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.90396 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.24211 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 4.6094 | KNxm | AS | 0.90396 | cm² | Mmáx | 1.239 | KNxm | AS | 0.24211 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0018079 |  | aw = | 0.0033126 |  | Rô calc = | 0.00048422 |  | aw = | 0.0033126
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.7828 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 5.3062
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 0.90396 |  |  |  |  | cf.As = | 0.24211
LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 629.825 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 6426 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.6263 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 16.7776 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 46.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0095258 |  | b | 25 | cm | k | 0.048949
h | 20 | cm | k' | 0.0095258 |  | h | 50 | cm | k' | 0.048949
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.88216 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 3.2603 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 4.4988 | KNxm | AS | 0.88216 | cm² | Mmáx | 45.9 | KNxm | AS | 3.2603 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 312.5 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0017643 |  | aw = | 0.0033126 |  | Rô calc = | 0.010433 |  | aw = | 0.0065727
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.816 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.7422
Ø = | 6.3 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 12.5 | mm | cf2 = | 1.2373
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.2373
|  |  | cf.As = | 0.88216 |  |  |  |  | cf.As = | 4.034
LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 19194 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 1662.2863 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 28.9964 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 8.5332 | cm
yf | 1.4 |  | D | 46.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 36.5 | cm
b | 25 | cm | k | 0.14621 |  | b | 25 | cm | k | 0.020551
h | 50 | cm | k' | 0.14621 |  | h | 40 | cm | k' | 0.020551
d' | 3.5 |  | AS1 | 10.3127 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 1.0585 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 137.1 | KNxm | AS | 10.3127 | cm² | Mmáx | 11.8735 | KNxm | AS | 1.0585 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 312.5 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 250 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.033001 |  | aw = | 0.008413 |  | Rô calc = | 0.0042338 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.2167 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.0904
Ø = | 16 | mm | cf2 = | 1.3998 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.2167 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 12.5475 |  |  |  |  | cf.As = | 1.0585
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
TRATAMENTO PRELIMINAR
LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 4863.3105 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 14.5958 | cm
yf | 1.4 |  | D | 36.5 | cm
b | 25 | cm | k | 0.060125
h | 40 | cm | k' | 0.060125
d' | 3.5 |  | AS1 | 3.1627 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 34.7379 | KNxm | AS | 3.1627 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração
Acr = | 250 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.012651 |  | aw = | 0.0065727
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 1.597
Ø = | 12.5 | mm | cf2 = | 1.2373
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.2373
|  |  | cf.As = | 3.9132