## EQ 3 GRAU
EQUAÇÃO DO TERCEIRO GRAU
X³ + AX² + BX + C = 0
A = | 7.2936
B = | 0
C = | -48.2747
transformação de variáveis
p = | -17.7321
q = | -19.5346
D = | -111.0982
SITUAÇÃO 1 D < 0
r = | 14.37
teta = | 0.82345
tres raízes reais distintas
X | 1 | = | 2.2492
X | 2 | = | -5.9127
X | 3 | = | -3.63
SITUAÇÃO 2 D > OU = 0
ao menos uma rais real
X | 1 | = | #NUM!
E = | #NUM!
SITUAÇÃO 2a E < 0
mais duas raizes complexas conjugadas
X | 2 | = | #NUM! | #NUM! | j
X | 3 | = | #NUM! | #NUM! | j
SITUAÇÃO 2b E > OU = 0
mais duas raizes reais iguais
X | 2 | = | #NUM!
X | 3 | = | #NUM!

## TQ CILIND.
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
DECANTADOR SECUNDÁRIO
ALTURA (H) |  |  |  |  | 2.9 | m |  |  |  | concreto | formas
DIÂMETRO "eixo" |  |  |  |  | 12.5 | m |  |  |  | 392.6983 | circular
RAIO "eixo" |  |  |  |  | 6.25 | m |  |  |  | 320.8218 | 115.7049
BALANÇO DA LAJE DE FUNDO |  |  |  |  | 0 | m |  |  |  | 71.8765 | 166.1588
ESPESSURA DA PAREDE (h) |  |  |  |  | 0.2 | m |  |  |  |  | 281.8637
ESPESSURA DA LAJE DE TAMPA (et) |  |  |  |  | 0 | m
ESPESSURA DA LAJE DE FUNDO NO CENTRO (h') |  |  |  |  | 0.2 | m |  |  |  |  | 118.8229
ESPESSURA DA LAJE DE FUNDO NA PERIFERIA (h") |  |  |  |  | 0.2 | m
ESPESSURA DA CAMADA DE PROTEÇÃO TÉRMICA |  |  |  |  | 0 | m
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO |  |  |  |  | 40 | Mpa
MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE |  |  |  |  | 39176991 | kN/m²
PESO ESPECÍFICO DO CONCRETO |  |  |  |  | 25 | kN/m³
PESO ESPECÍFICO DA ÁGUA |  |  |  |  | 10 | kN/m³
PESO ESPECÍFICO DA PEDRA BRITADA |  |  |  |  | 16 | kN/m³
PESO PRÓPRIO DA LAJE DE TAMPA |  |  |  |  | 0 | kN/m³
SOBRE CARGA NA LAJE DA TAMPA |  |  |  |  | 0 | kN/m²
REVESTIMENTO NA LAJE DE TAMPA |  |  |  |  | 0 | kN/m²
PROTEÇÃO TÉRMICA COM BRITA NA LAJE DE TAMPA |  |  |  |  | 0 | kN/m²
COEFICIENTE DE POISSON |  |  |  |  | 0.2 | kN/m²
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DO AÇO |  |  |  |  | 500 | Mpa
MÓDULO DE ELASTICIDADE DO AÇO |  |  |  |  | 210000000 | kN/m²
PRESSÃO DA ÁGUA EXERCIDA NA LAJE DE FUNDO (q) |  |  |  |  | 29 | kN/m²
VERIFICAÇÃO DA ESBELTEZ DA CASCA
h/r < (1/20 = 0,0500) |  | h/r = | 0.032 | A CASCA É ESBELTA, VALE O MODÊLO MATEMÁTICO
LIGAÇÃO ELASTICAMENTE ENGASTADA
BETA = | 1.1652
D = | 27206.2438
JS11 = | 25 | /E
JS22 = | 89.1338 | X23/2/X2/E
J12 = J21 = | -530.3301 | /E
J22 = | 1235.8603 | /E
J11 = | 455.1485 | /E
J10 = | -5664.0625 | /E
J20 = | 1953.125 | /E
X1 = M0 | 5.0588 | kN.m/m
X2 = -V0 | 17.384 | kN/m
SISTEMA DE EQUAÇÕES
-5664.0625 | + | 480.1485 | X1 | + | -530.3301 | X2 | = 0
1953.125 | + | -530.3301 | X1 | + | 1235.8603 | X2 | + | 89.1338 | X23/2 = 0
X1 = | 11.7965 | + | 1.1045 | X2
-4302.9031 | + | 650.104 | X2 + | 89.1338 | X23/2 | = 0 | a = X21/2 | a2 = X2
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
DECANTADOR SECUNDÁRIO
EQUAÇÃO ALGÉBRICA DO TERCEIRO GRAU
89.1338 | a3 | + | 650.104 | a2 | + | -4302.9031 | = 0
SOLUÇÃO REAL DA EQUAÇÃO
a = | 2.2492
ESFORÇOS INTERNOS (PAREDES)
Alt. | Desloc. | Ny | Nt | My | Mt | Vy
(m) | (m) | (kN/m) | (kN/m) | (kN.m/m) | (kN.m/m) | (kN/m)
0 | -1.1093e-05 | -14.5 | 13.9072 | 5.0588 | 1.0118 | -17.384
0.5 | -3.6362e-05 | -12 | 45.5855 | -0.6707 | -0.13414 | -6.3875
1 | -5.8673e-05 | -9.5 | 73.5558 | -2.2032 | -0.44064 | -0.53587
1.5 | -6.2148e-05 | -7 | 77.9127 | -1.8457 | -0.36913 | 1.4923
2 | -4.8979e-05 | -4.5 | 61.4029 | -1.0343 | -0.20685 | 1.5589
2.5 | -2.616e-05 | -2 | 32.7958 | -0.38901 | -0.077802 | 0.98852
3 | 4.6757e-07 | 0.5 | -0.58618 | -0.040264 | -0.0080527 | 0.43579
3.5 | 2.7638e-05 | 3 | -34.6489 | 0.083768 | 0.016754 | 0.098152
4 | 5.4127e-05 | 5.5 | -67.8572 | 0.090683 | 0.018137 | -0.044365
ARMADURA MÍNIMA
Por área |  |  | 3 | cm²/m | 1.5 | cm²/m/face
Distribuição da armadura na parede |  |  | 6.3 | mm a c/ | 20.7816 | cm
ARMADURA HORIZONTAL NAS PAREDES
y | As (cm²) | DIÂM. (mm) | A/C (cm) | ADOTADO
0 | 0.44781 | 6.3 | 139.2215 | 8.0 C/20
0.5 | 1.4679 | 6.3 | 42.4735
1 | 2.3685 | 6.3 | 26.3226 | 8.0 C/17
1.5 | 2.5088 | 6.3 | 24.8506
2 | 1.9772 | 6.3 | 31.5324 | 8.0 C/16
2.5 | 1.056 | 6.3 | 59.0373
3 | -0.018875 | 6.3 | -3303.0635 | 8.0 C/20
3.5 | -1.1157 | 6.3 | -55.88
3.5 | -1.1157 | 6.3 | -55.88 | 8.0 C/20
4 | -2.185 | 6.3 | -28.5331
LAJE DE TAMPA
Carga uniformemente distribuida |  |  |  |  | 0 | kN/m²
Momentos fletores Mt e Mr no centro da laje |  |  |  |  | 0 | kN.m/m
Momentos fletores para armação ortogonal |  |  |  |  | 0 | kN.m/m
Área de aço calculada (As) |  |  |  |  | 0 | cm²/m
Distribuição da armadura ortogonal |  |  | 12.5 | mm a c/ | #DIV/0! | cm
Momento fletores Xr no bordo da laje |  |  |  |  | 0 | kN.m/m
Área de aço calculada (As) |  |  |  |  | 0 | cm²/m
Distribuição da armadura radial |  |  | 12.5 | mm a c/ | #DIV/0! | cm
Momento fletore Xt no bordo da laje |  |  |  |  | 0 | kN.m/m
Área de aço calculada (As) |  |  |  |  | 0 | cm²/m
Distribuição da armadura tangencial |  |  | 6.3 | mm a c/ | #DIV/0! | cm
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
DECANTADOR SECUNDÁRIO
LAJE CIRCULAR ENGASTADA (TAMPA)
Mr = | 0 | kNxm | Xr = | 0 | kNxm
Mt = | 0 | kNxm | Xt = | 0 | kNxm
r = | 0 | m | r = | 6.25 | m
a = | 6.25 | m | a = | 6.25 | m
p = | 0 | kN/m²
v = | 0.2 |  | rr0 = | 4.45 | m
d' = | 0.045
d = | -0.045 | m | rt0 = | 6.3 | m
E = | 39176991 | kN/m²
D = | -309.8961
fmáx = | 0 | m | 0 | cm | 4.1667
LAJE DE FUNDO
Carga uniformemente distribuida |  |  |  |  | 4.64 | kN/m²
Momentos fletores Mt e Mr no centro da laje |  |  |  |  | 8.535 | kN.m/m
Momentos fletores para armação ortogonal |  |  |  |  | 12.0703 | kN.m/m
Área de aço calculada (As) |  |  |  |  | 2.5449 | cm²/m
Distribuição da armadura ortogonal |  |  | 8 | mm a c/ | 19.7514 | cm
Momento fletores Xr no bordo da laje |  |  |  |  | 17.5975 | kN.m/m
Área de aço calculada (As) |  |  |  |  | 3.7364 | cm²/m
Distribuição da armadura radial |  |  | 10 | mm a c/ | 21.0204 | cm
Momento fletore Xt no bordo da laje |  |  |  |  | 3.5195 | kN.m/m
Área de aço calculada (As) |  |  |  |  | 0.73426 | cm²/m
Distribuição da armadura tangencial |  |  | 8 | mm a c/ | 68.4573 | cm
LAJE CIRCULAR ENGASTADA (FUNDO)
Mr = | 13.5937 | kNxm | Xr = | -22.6562 | kNxm
Mt = | 13.5937 | kNxm | Xt = | -4.5312 | kNxm
r = | 0 | m | r = | 6.25 | m
a = | 6.25 | m | a = | 6.25 | m
p = | 4.64 | kN/m²
v = | 0.2 |  | rr0 = | 4.9 | m
d' = | 0.045
d = | 0.155 | m | rt0 = | 6.9 | m
E = | 39176991 | kN/m²
D = | 12664.0814
fmáx = | 0.0087354 | m | 0.87354 | cm | 4.1667
75.5
Verificação das fundações
Peso da estrutura |  |  |  | 1887.5 | kN
Peso do conteúdo |  |  |  | 4908.7385 | kN
Peso tital |  |  |  | 6796.2385 | kN
Área em planta |  |  |  | 213.8246 | m²
Tensão no solo |  |  |  | 0.31784 | kgf/cm²
Carga transmitida diretamente ao solo |  |  |  | 1019.4358 | kN
Carga transmitidas ás estacas |  |  |  | 5776.8027 | kN
Capacidade de carga das estacas 20 x 20 |  |  |  | 520 | kN

## ARMAÇÃO
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
DECANTADOR SECUNDÁRIO
ARMAÇÃO ORTOGONAL - LAJE DE TAMPA | [5 empty] | ARMAÇÃO RADIAL - LAJE DE TAMPA
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 0 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 0 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 0 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 0 | cm
yf | 1.4 |  | D | -4.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | -4.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0 |  | b | 100 | cm | k | 0
h | 0 | cm | k' | 0 |  | h | 0 | cm | k' | 0
d' | 4.5 |  | AS1 | 0 | cm² | d' | 4.5 |  | AS1 | 0 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 0 | KNxm | AS | 0 | cm² | Mmáx | 0 | KNxm | AS | 0 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
ARMAÇÃO TANGENCIAL - LAJE DE TAMPA | [5 empty] | ARMAÇÃO ORTOGONAL - LAJE DE FUNDO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 0 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 1689.838 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 0 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 4.3018 | cm
yf | 1.4 |  | D | -4.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 15.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0 |  | b | 100 | cm | k | 0.028962
h | 0 | cm | k' | 0 |  | h | 20 | cm | k' | 0.028962
d' | 4.5 |  | AS1 | 0 | cm² | d' | 4.5 |  | AS1 | 2.5449 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 0 | KNxm | AS | 0 | cm² | Mmáx | 12.0703 | KNxm | AS | 2.5449 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
ARMAÇÃO RADIAL - LAJE DE FUNDO | [5 empty] | ARMAÇÃO TANGENCIAL - LAJE DE FUNDO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 2463.6459 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 492.7292 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 5.1942 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.3229 | cm
yf | 1.4 |  | D | 15.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 15.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.042224 |  | b | 100 | cm | k | 0.0084449
h | 20 | cm | k' | 0.042224 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0084449
d' | 4.5 |  | AS1 | 3.7364 | cm² | d' | 4.5 | cm | AS1 | 0.73426 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 17.5975 | KNxm | AS | 3.7364 | cm² | Mmáx | 3.5195 | KNxm | AS | 0.73426 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²