## EQ 3 GRAU
EQUAÇÃO DO TERCEIRO GRAU
X³ + AX² + BX + C = 0
A = | 9.5335
B = | 0
C = | -117.0399
transformação de variáveis
p = | -30.296
q = | -52.8559
D = | -331.4599
SITUAÇÃO 1 D < 0
r = | 32.092
teta = | 0.60323
tres raízes reais distintas
X | 1 | = | 3.0498
X | 2 | = | -7.391
X | 3 | = | -5.1923
SITUAÇÃO 2 D > OU = 0
ao menos uma rais real
X | 1 | = | #NUM!
E = | #NUM!
SITUAÇÃO 2a E < 0
mais duas raizes complexas conjugadas
X | 2 | = | #NUM! | #NUM! | j
X | 3 | = | #NUM! | #NUM! | j
SITUAÇÃO 2b E > OU = 0
mais duas raizes reais iguais
X | 2 | = | #NUM!
X | 3 | = | #NUM!

## TQ CILIND.
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR
ALTURA (H) |  |  |  |  | 3.8 | m |  |  |  | concreto | formas
DIÂMETRO "eixo" |  |  |  |  | 16.5 | m |  |  |  | 876.1588 | circular
RAIO "eixo" |  |  |  |  | 8.25 | m |  |  |  | 751.2208 | 199.3655
BALANÇO DA LAJE DE FUNDO |  |  |  |  | 0 | m |  |  |  | 124.938 | 220.1942
ESPESSURA DA PAREDE (h) |  |  |  |  | 0.2 | m |  |  |  |  | 419.5597
ESPESSURA DA LAJE DE TAMPA (et) |  |  |  |  | 0 | m
ESPESSURA DA LAJE DE FUNDO NO CENTRO (h') |  |  |  |  | 0.2 | m |  |  |  |  | 208.6724
ESPESSURA DA LAJE DE FUNDO NA PERIFERIA (h") |  |  |  |  | 0.2 | m
ESPESSURA DA CAMADA DE PROTEÇÃO TÉRMICA |  |  |  |  | 0 | m
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO |  |  |  |  | 40 | Mpa
MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE |  |  |  |  | 39176991 | kN/m²
PESO ESPECÍFICO DO CONCRETO |  |  |  |  | 25 | kN/m³
PESO ESPECÍFICO DA ÁGUA |  |  |  |  | 10 | kN/m³
PESO ESPECÍFICO DA PEDRA BRITADA |  |  |  |  | 16 | kN/m³
PESO PRÓPRIO DA LAJE DE TAMPA |  |  |  |  | 0 | kN/m³
SOBRE CARGA NA LAJE DA TAMPA |  |  |  |  | 0 | kN/m²
REVESTIMENTO NA LAJE DE TAMPA |  |  |  |  | 0 | kN/m²
PROTEÇÃO TÉRMICA COM BRITA NA LAJE DE TAMPA |  |  |  |  | 0 | kN/m²
COEFICIENTE DE POISSON |  |  |  |  | 0.2 | kN/m²
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DO AÇO |  |  |  |  | 500 | Mpa
MÓDULO DE ELASTICIDADE DO AÇO |  |  |  |  | 210000000 | kN/m²
PRESSÃO DA ÁGUA EXERCIDA NA LAJE DE FUNDO (q) |  |  |  |  | 38 | kN/m²
VERIFICAÇÃO DA ESBELTEZ DA CASCA
h/r < (1/20 = 0,0500) |  | h/r = | 0.024242 | A CASCA É ESBELTA, VALE O MODÊLO MATEMÁTICO
LIGAÇÃO ELASTICAMENTE ENGASTADA
BETA = | 1.0142
D = | 27206.2438
JS11 = | 33 | /E
JS22 = | 77.8663 | X23/2/X2/E
J12 = J21 = | -700.0357 | /E
J22 = | 1419.8954 | /E
J11 = | 690.2621 | /E
J10 = | -12931.875 | /E
J20 = | 3403.125 | /E
X1 = M0 | 9.3012 | kN.m/m
X2 = -V0 | 26.8824 | kN/m
SISTEMA DE EQUAÇÕES
-12931.875 | + | 723.2621 | X1 | + | -700.0357 | X2 | = 0
3403.125 | + | -700.0357 | X1 | + | 1419.8954 | X2 | + | 77.8663 | X23/2 = 0
X1 = | 17.8799 | + | 0.96789 | X2
-9113.4633 | + | 742.3402 | X2 + | 77.8663 | X23/2 | = 0 | a = X21/2 | a2 = X2
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR
EQUAÇÃO ALGÉBRICA DO TERCEIRO GRAU
77.8663 | a3 | + | 742.3402 | a2 | + | -9113.4633 | = 0
SOLUÇÃO REAL DA EQUAÇÃO
a = | 3.0498
ESFORÇOS INTERNOS (PAREDES)
Alt. | Desloc. | Ny | Nt | My | Mt | Vy
(m) | (m) | (kN/m) | (kN/m) | (kN.m/m) | (kN.m/m) | (kN/m)
0 | -2.2644e-05 | -19 | 21.5059 | 9.3012 | 1.8602 | -26.8824
0.5 | -7.6188e-05 | -16.5 | 72.3591 | -0.13542 | -0.027083 | -11.8081
1 | -0.00013313 | -14 | 126.4359 | -3.5162 | -0.70324 | -2.6828
1.5 | -0.0001602 | -11.5 | 152.1525 | -3.6532 | -0.73064 | 1.4581
2 | -0.00015461 | -9 | 146.8384 | -2.5713 | -0.51425 | 2.5084
2.5 | -0.00012544 | -6.5 | 119.1373 | -1.3823 | -0.27646 | 2.1123
3 | -8.3306e-05 | -4 | 79.1193 | -0.52288 | -0.10458 | 1.3143
3.5 | -3.6065e-05 | -1.5 | 34.2521 | -0.049185 | -0.0098371 | 0.61773
4 | 1.1849e-05 | 1 | -11.2533 | 0.13786 | 0.027573 | 0.17373
4.5 | 5.8618e-05 | 3.5 | -55.6721 | 0.163 | 0.032601 | -0.041133
ARMADURA MÍNIMA
Por área |  |  | 3 | cm²/m | 1.5 | cm²/m/face
Distribuição da armadura na parede |  |  | 6.3 | mm a c/ | 20.7816 | cm
ARMADURA HORIZONTAL NAS PAREDES
y | As (cm²) | DIÂM. (mm) | A/C (cm) | ADOTADO
0 | 0.69249 | 8 | 145.1728 | 10 C/20
0.5 | 2.33 | 8 | 43.147
1 | 4.0712 | 8 | 24.693 | 10.0 C/20
1.5 | 4.8993 | 8 | 20.5194
2 | 4.7282 | 8 | 21.262 | 10 C/20
2.5 | 3.8362 | 8 | 26.2057
3 | 2.5476 | 8 | 39.4604 | 10 C/20
3.5 | 1.1029 | 8 | 91.1499
4 | -0.36236 | 8 | -277.4368 | 10 C/20
4.5 | -1.7926 | 8 | -56.0798
LAJE DE TAMPA
Carga uniformemente distribuida |  |  |  |  | 0 | kN/m²
Momentos fletores Mt e Mr no centro da laje |  |  |  |  | 0 | kN.m/m
Momentos fletores para armação ortogonal |  |  |  |  | 0 | kN.m/m
Área de aço calculada (As) |  |  |  |  | 0 | cm²/m
Distribuição da armadura ortogonal |  |  | 12.5 | mm a c/ |  | cm
Momento fletores Xr no bordo da laje |  |  |  |  | 0 | kN.m/m
Área de aço calculada (As) |  |  |  |  | 0 | cm²/m
Distribuição da armadura radial |  |  | 12.5 | mm a c/ |  | cm
Momento fletore Xt no bordo da laje |  |  |  |  | 0 | kN.m/m
Área de aço calculada (As) |  |  |  |  | 0 | cm²/m
Distribuição da armadura tangencial |  |  | 6.3 | mm a c/ |  | cm
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR
LAJE CIRCULAR ENGASTADA (TAMPA)
Mr = | 0 | kNxm | Xr = | 0 | kNxm
Mt = | 0 | kNxm | Xt = | 0 | kNxm
r = | 0 | m | r = | 8.25 | m
a = | 8.25 | m | a = | 8.25 | m
p = | 0 | kN/m²
v = | 0.2 |  | rr0 = | 4.45 | m
d' = | 0.045
d = | -0.045 | m | rt0 = | 6.3 | m
E = | 39176991 | kN/m²
D = | -309.8961
fmáx = | 0 | m | 0 | cm | 5.5 |  | contra flecha de 2,0 cm
LAJE DE FUNDO
Carga uniformemente distribuida |  |  |  |  | 4.6061 | kN/m²
Momentos fletores Mt e Mr no centro da laje |  |  |  |  | 14.2113 | kN.m/m
Momentos fletores para armação ortogonal |  |  |  |  | 20.0978 | kN.m/m
Área de aço calculada (As) |  |  |  |  | 4.281 | cm²/m
Distribuição da armadura ortogonal |  |  | 10 | mm a c/ | 18.3461 | cm
Momento fletores Xr no bordo da laje |  |  |  |  | 29.8863 | kN.m/m
Área de aço calculada (As) |  |  |  |  | 6.4488 | cm²/m
Distribuição da armadura radial |  |  | 12.5 | mm a c/ | 19.0296 | cm
Momento fletore Xt no bordo da laje |  |  |  |  | 5.9773 | kN.m/m
Área de aço calculada (As) |  |  |  |  | 1.2508 | cm²/m |  | 3
Distribuição da armadura tangencial |  |  | 8 | mm a c/ | 40.1879 | cm |  | 16.7552
LAJE CIRCULAR ENGASTADA (FUNDO)
Mr = | 23.5125 | kNxm | Xr = | -39.1875 | kNxm
Mt = | 23.5125 | kNxm | Xt = | -7.8375 | kNxm
r = | 0 | m | r = | 8.25 | m
a = | 8.25 | m | a = | 8.25 | m
p = | 4.6061 | kN/m²
v = | 0.2 |  | rr0 = | 4.9 | m
d' = | 0.045
d = | 0.155 | m | rt0 = | 6.9 | m
E = | 39176991 | kN/m²
D = | 12664.0814
fmáx = | 0.026326 | m | 2.6326 | cm | 5.5
Verificação das fundações
Peso da estrutura |  |  |  | 4950 | kN
Peso do conteúdo |  |  |  | 7526.6277 | kN
Peso tital |  |  |  | 12476.6277 | kN
Área em planta |  |  |  | 213.8246 | m²
Tensão no solo |  |  |  | 0.5835 | kgf/cm²
Carga transmitida diretamente ao solo |  |  |  | 1871.4942 | kN
Carga transmitidas ás estacas |  |  |  | 10605.1335 | kN
Capacidade de carga das estacas 20 x 20 |  |  |  | 520 | kN
Número de estacas |  |  |  | 20.3945 | unidades

## ARMAÇÃO
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR
ARMAÇÃO ORTOGONAL - LAJE DE TAMPA | [5 empty] | ARMAÇÃO RADIAL - LAJE DE TAMPA
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 0 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 0 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 0 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 0 | cm
yf | 1.4 |  | D | -4.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | -4.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0 |  | b | 100 | cm | k | 0
h | 0 | cm | k' | 0 |  | h | 0 | cm | k' | 0
d' | 4.5 |  | AS1 | 0 | cm² | d' | 4.5 |  | AS1 | 0 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 0 | KNxm | AS | 0 | cm² | Mmáx | 0 | KNxm | AS | 0 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
ARMAÇÃO TANGENCIAL - LAJE DE TAMPA | [5 empty] | ARMAÇÃO ORTOGONAL - LAJE DE FUNDO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 0 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 2813.6937 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 0 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 5.551 | cm
yf | 1.4 |  | D | -4.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 15.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0 |  | b | 100 | cm | k | 0.048224
h | 0 | cm | k' | 0 |  | h | 20 | cm | k' | 0.048224
d' | 4.5 |  | AS1 | 0 | cm² | d' | 4.5 |  | AS1 | 4.281 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 0 | KNxm | AS | 0 | cm² | Mmáx | 20.0978 | KNxm | AS | 4.281 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
ARMAÇÃO RADIAL - LAJE DE FUNDO | [5 empty] | ARMAÇÃO TANGENCIAL - LAJE DE FUNDO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 4184.0819 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 836.8164 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 6.7691 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 3.0272 | cm
yf | 1.4 |  | D | 15.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 15.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.071711 |  | b | 100 | cm | k | 0.014342
h | 20 | cm | k' | 0.071711 |  | h | 20 | cm | k' | 0.014342
d' | 4.5 |  | AS1 | 6.4488 | cm² | d' | 4.5 | cm | AS1 | 1.2508 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 29.8863 | KNxm | AS | 6.4488 | cm² | Mmáx | 5.9773 | KNxm | AS | 1.2508 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²