## T. PRISMÁTICO
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EE-01
[16 empty] | FORMAS |  | CONCRETO
1.0 | CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS | [14 empty] | 21 |  | 15.708
| Resistencia característica do Concreto (Fck) | [10 empty] | 40 | MPa |  |  | 29.24 |  | 9.18
| Resistencia característica do Aço (Fyk) | [10 empty] | 500 | MPa |  |  | 3.06
| Peso específico do concreto | [10 empty] | 25 | kN/m³ |  |  | 53.3 | m² | 6.528 | m³
| Módulo de elasticidade do concreto | [10 empty] | 39176991 | kN/m² |  |  | 3917.6991
| Módulo de elasticidade do aço | [10 empty] | 210 | GPa
| Peso específico da brita | [10 empty] | 16 | kN/m³
| Peso específico do solo | [10 empty] | 16 | kN/m³
| Coeficiente de empuxo ativo (Ka) | [10 empty] | 0.33
| Peso específico da água | [10 empty] | 10 | kN/m³
| Abertura máxima das fissuras do concreto | [6 empty] | (Peças não protegidas em meio agressivo) |  |  |  | 0.125 | mm
2.0 | GEOMETRIA DA ESTRUTURA | [6 empty] | Interno |  | Externo
| Comprimento | [6 empty] | 1.8 | m | 2.2 | m
| Largura interna | [6 empty] | 1.7 | m | 2.1 | m
| Altura interna | [6 empty] | 3 | m | 3.4 | m
| Espessura da laje de tampa | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura da laje de fundo | [8 empty] | 0.2 | m
| Espessura das paredes | [8 empty] | 0.2 | m
| Catetos das mísulas | [8 empty] | 0.2 | m
3.0 | CÁLCULO DOS ESFORÇOS SOLICITANTES
3.1 | LAJE DE TAMPA
| Peso próprio | [5 empty] | 0.2 | X | 25 | = | 5 | kN/m²
| Revestimento | [8 empty] | = | 0.8 | kN/m²
| Sobrecarga | [8 empty] | = | 0.5 | kN/m²
| Carga distribuida na laje de tampa | [7 empty] | p1 | = | 6.3 | kN/m²
|  |  | Lx = | 1.9 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1.0526
[8 empty] | Tipo 01 |  |  | µx = | 4.62
[11 empty] | µy = | 4.25
m | [10 empty] | α1 = | 5.26
2 |  |  |  |  | LAJE DE TAMPA | [5 empty] | Momentos fletores
Ly = | [10 empty] | Mx = | 1.0507 | kN.m
[11 empty] | My = | 0.96658 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.0013779 | cm
[11 empty] | fadm = | 0.63333 | cm
3.2 | LAJE DE FUNDO
| Peso da laje de cobertura | [9 empty] | 29.106 | kN
| Peso das paredes | [9 empty] | 117 | kN
| Peso da mísula | [9 empty] | 3.3 | kN
| Carga distribuida na laje de fundo | [7 empty] | p2 | = | 32.339 | kN/m²
|  |  | Lx = | 1.9 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | λ = | 1.0526
[8 empty] | Tipo 01/06 |  |  | µx = | 4.62 | 2.22
[11 empty] | µ'x = | 0 | 5.5
m | [10 empty] | µy = | 4.25 | 2
2 |  | LAJE DE FUNDO | [8 empty] | µ'y = | 0 | 5.29
Ly = | [10 empty] | α1 = | 5.26
Momentos fletores
[11 empty] | Mx = | 5.3936 | 2.5917 | kN.m
[11 empty] | Xx = | 0 | 6.4209 | kN.m
[11 empty] | My = | 4.9616 | 2.3349 | kN.m
[11 empty] | Xy = | 0 | 6.1757 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.007073 | 0 | cm
[11 empty] | fadm = | 0.63333 | cm
3.3 | LAJE PAREDE "X"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 21.44 | kN/m²
|  |  | La = | 3.2 | m | [5 empty] | Tabela de Bares
[11 empty] | γ = | 1.6842
[8 empty] | Tipo 15 |  |  | µx = | 1.33
[11 empty] | µ'x = | 0
m | [10 empty] | µy = | 2.47
1.9 |  | LAJE PAREDE "X" | [8 empty] | µ'y= | 5.23
Lb = | [10 empty] | α1 = | 1.72
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 2.92 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 0 | kN.m
[11 empty] | Mb = | 5.4228 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 11.4822 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.012338 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.0667 | cm
3.4 | LAJE PAREDE "Y"
| Carga distribuida triangular | [7 empty] | q | = | 21.44 | kN/m²
|  |  | La= | 3.2 | m
Tabela de Bares
[8 empty] | Tipo 15 |  |  | γ = | 1.6
[11 empty] | µx = | 1.41
m | [10 empty] | µ'x = | 0
2 |  | LAJE PAREDE "Y" | [8 empty] | µy = | 2.4
Lb = | [10 empty] | µ'y= | 5.06
[11 empty] | α1 = | 1.67
Momentos fletores
[11 empty] | Ma = | 3.0956 | kN.m
[11 empty] | Xa = | 0 | kN.m
[11 empty] | Mb' = | 5.2691 | kN.m
[11 empty] | Xb = | 11.109 | kN.m
Flechas
[11 empty] | f calc = | 0.011979 | cm
[11 empty] | fadm = | 1.0667 | cm
3.5 | MOMENTOS E CÁLCULO DAS ARMADURAS
Laje da tampa
Momentos positivos (face inferior da laje de tampa)
| Mx = | 1.0507 | kN.m |  |  | +Asx = |  | 0.20528 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 244.8636 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
| My = | 0.96658 | kN.m |  |  | +Asy = |  | 0.18882 | cm/m |  | Ø | 8 | a cada | 266.205 | cm
[12 empty] | 8 | a cada | 15 | cm
Laje de fundo
Momentos positivos (face superior da laje de fundo)
| Mx = | 2.5917 | kN.m |  |  | +Asx = |  | 0.56127 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 139.9318 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm
| My = | 2.3349 | kN.m |  |  | +Asy = |  | 0.50551 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 155.3668 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm
Parede "X"
| Momentos positivos (faces externas das paredes) | [8 empty] | 0
| Mx = | 2.92 | kN.m (vertical) |  |  | +Asx = |  | 0.63258 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 124.1578 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm
| My = | 5.4228 | kN.m (horizontal) |  |  | +Asy = |  | 1.178 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 66.6749 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm
Parede "Y"
Momentos positivos (faces externas das paredes)
| Mx = | 3.0956 | kN.m (vertical) |  |  | +Asx = |  | 0.67076 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 117.0914 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm
| My = | 5.2691 | kN.m (horizontal) |  |  | +Asy = |  | 1.1444 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 68.6309 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm
Fundo com parede "X"
Momentos negativos (faces superior da laje de fundo e interna da parede)
| Xx = | 6.4209 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 1.3963 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 56.2497 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm
Fundo com parede "Y"
Momentos negativos (faces superior da laje de fundo e interna da parede)
| Xy = | 6.1757 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 1.3426 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 58.4982 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm
Parede "X" com parede "Y"
Momentos negativos (faces internas das paredes)
| Xx = | 11.4822
| Xy = | 11.109
| Xy = | 11.2956 | kN.m |  |  | -Asx = |  | 2.4694 | cm/m |  | Ø | 10 | a cada | 31.8053 | cm
[12 empty] | 10 | a cada | 15 | cm

## ARMAÇÃO
SISTEMA DE ESGOTOS DE POTIM
POTIM - SP
CÁLCULO ESTRUTURAL
ELEVATÓRIA DE ESGOTOS - EE-01
LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE TAMPA - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 147.1017 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 135.3208 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 1.2692 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 1.2173 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0022248 |  | b | 100 | cm | k | 0.0020467
h | 20 | cm | k' | 0.0022248 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0020467
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.20528 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.18882 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 1.0507 | KNxm | AS | 0.20528 | cm² | Mmáx | 0.96658 | KNxm | AS | 0.18882 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.00041056 |  | aw = | 0.0042065 |  | Rô calc = | 0.00037764 |  | aw = | 0.0042065
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 6.4972 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 6.7703
Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1 |  | Ø = | 8 | mm | cf2 = | 1
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1
|  |  | cf.As = | 0.20528 |  |  |  |  | cf.As = | 0.18882
LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | LAJE DE FUNDO - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 362.8393 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 326.8822 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 1.9934 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 1.892 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0054878 |  | b | 100 | cm | k | 0.0049439
h | 20 | cm | k' | 0.0054878 |  | h | 20 | cm | k' | 0.0049439
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.50717 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 0.45679 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 2.5917 | KNxm | AS | 0.50717 | cm² | Mmáx | 2.3349 | KNxm | AS | 0.45679 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0010143 |  | aw = | 0.0052581 |  | Rô calc = | 0.00091357 |  | aw = | 0.0052581
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.6734 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.9179
Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1067 |  | Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1067
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1067 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1067
|  |  | cf.As = | 0.56127 |  |  |  |  | cf.As = | 0.50551
PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "X" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 408.7939 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 759.1887 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.1158 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.8834 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0061828 |  | b | 100 | cm | k | 0.011482
h | 20 | cm | k' | 0.0061828 |  | h | 20 | cm | k' | 0.011482
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.57161 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 1.0644 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 2.92 | KNxm | AS | 0.57161 | cm² | Mmáx | 5.4228 | KNxm | AS | 1.0644 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0011432 |  | aw = | 0.0052581 |  | Rô calc = | 0.0021288 |  | aw = | 0.0052581
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.4092 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.2638
Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1067 |  | Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1067
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1067 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1067
|  |  | cf.As = | 0.63258 |  |  |  |  | cf.As = | 1.178
PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "X" POSITIVO | [5 empty] | PAREDE "Y" - ARMAÇÃO DIREÇÃO "Y" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 433.383 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 737.6732 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 2.1785 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 2.8423 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.0065547 |  | b | 100 | cm | k | 0.011157
h | 20 | cm | k' | 0.0065547 |  | h | 20 | cm | k' | 0.011157
d' | 3.5 |  | AS1 | 0.6061 | cm² | d' | 3.5 |  | AS1 | 1.0341 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 3.0956 | KNxm | AS | 0.6061 | cm² | Mmáx | 5.2691 | KNxm | AS | 1.0341 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0012122 |  | aw = | 0.0052581 |  | Rô calc = | 0.0020681 |  | aw = | 0.0052581
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 4.2854 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.3095
Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1067 |  | Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1067
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1067 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1067
|  |  | cf.As = | 0.67076 |  |  |  |  | cf.As = | 1.1444
FUNDO COM PAREDE "X" NEGATIVO | [5 empty] | FUNDO COM PAREDE "Y" NEGATIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm² | fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm² | fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 898.9261 | KNxcm | yc | 1.4 |  | Md | 864.6035 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 3.1376 | cm | ya | 1.15 |  | DL | 3.0771 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm | yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.013596 |  | b | 100 | cm | k | 0.013077
h | 20 | cm | k' | 0.013596 |  | h | 20 | cm | k' | 0.013077
d' | 3.5 |  | AS1 | 1.2617 | cm² | d' | 3.5 | cm | AS1 | 1.2132 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm² | KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 6.4209 | KNxm | AS | 1.2617 | cm² | Mmáx | 6.1757 | KNxm | AS | 1.2132 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm² |  |  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração | [5 empty] | Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm | Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0025234 |  | aw = | 0.0052581 |  | Rô calc = | 0.0024264 |  | aw = | 0.0052581
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.0078 |  | nb = | 1.5 |  | cf1 = | 3.0649
Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1067 |  | Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1067
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1067 |  | Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1067
|  |  | cf.As = | 1.3963 |  |  |  |  | cf.As = | 1.3426
PAREDE "X" COM PAREDE "Y" "b" POSITIVO
fck | 40 | Mpa | fc | 2.4286 | KN/cm²
fyk | 50 | KN/cm² | fyd | 43.4783 | KN/cm²
yc | 1.4 |  | Md | 1581.387 | KNxcm
ya | 1.15 |  | DL | 4.1615 | cm
yf | 1.4 |  | D | 16.5 | cm
b | 100 | cm | k | 0.023918
h | 20 | cm | k' | 0.023918
d' | 3.5 |  | AS1 | 2.2314 | cm²
KL | 0.376 |  | AS2 | 0 | cm²
Mmáx | 11.2956 | KNxm | AS | 2.2314 | cm²
|  |  | A'S | 0 | cm²
Verificação da fissuração
Acr = | 500 | cm² | wk = | 0.125 | mm
Rô calc = | 0.0044627 |  | aw = | 0.0052581
nb = | 1.5 |  | cf1 = | 2.2925
Ø = | 10 | mm | cf2 = | 1.1067
Es = | 21000 | kN/cm² | cf = | 1.1067
|  |  | cf.As = | 2.4694