## Plan1
PLANILHA DE DIAGNÓSTICO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS
Projeto: Sistema de Esgotamento Sanitário | [7 empty] | Cidade: POTIM - SP
Data: FEVEREIRO / 2016
POÇO DE |  | Comp. | POÇO DE |  |  | POÇO DE |  |  |  | VAZÃO |  | DECLIVIDADE | TENSÃO | RH | D | h | V
VISITA |  | Trecho | VISITA A MONTANTE |  |  | VISITA A JUSANTE |  |  |  | (L/s) |  | (m/m) | TRATIVA |  |  | D
Mont. | Jusan. | (m) | Terreno | Colet. | Prof. | Terreno | Colet. | Prof. | Q mont | Q trech | Q jus | Projeto | (Pa) | (m) | (mm) | Lâmina | (m/s) | Prof. Média | ATÉ 1,50 | 1,50-3,00 | 3,00-5,00 | >5,00 | PV's > 1,50 | angulo | Q calc.
PV01 | PV02 | 79.5 | 540.47 | 538.97 | 1.5 | 537.78 | 536.28 | 1.5 | 0 | 0.15554 | 0.15554 | 0.034 | 3.4 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 1.5 | 83.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV02 | PV03 | 79.5 | 537.78 | 536.28 | 1.5 | 536.35 | 534.85 | 1.5 | 0.15554 | 0.15554 | 0.31108 | 0.018 | 3.6 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.5 | 83.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV03 | PV13 | 79.25 | 536.35 | 534.85 | 1.5 | 534.62 | 533.12 | 1.5 | 0.31108 | 0.15505 | 0.46613 | 0.022 | 4.4 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 1.5 | 83.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 1.5
PV04 | PV06 | 47 | 538.35 | 536.85 | 1.5 | 536.97 | 535.47 | 1.5 | 0 | 0.091953 | 0.091953 | 0.029 | 5.8 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.5 | 49.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV05 | PV06 | 100 | 540.16 | 538.66 | 1.5 | 536.97 | 535.47 | 1.5 | 0 | 0.19565 | 0.19565 | 0.032 | 3.2 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 1.5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV06 | PV08 | 31 | 536.97 | 535.47 | 1.5 | 536.82 | 535.28 | 1.54 | 0.2876 | 0.06065 | 0.34825 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.52 | 32.55 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV07 | PV08 | 100 | 539.85 | 538.35 | 1.5 | 536.82 | 535.28 | 1.54 | 0 | 0.19565 | 0.19565 | 0.031 | 3.1 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 1.52 | 105 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV08 | PV11 | 52 | 536.82 | 535.28 | 1.54 | 537.48 | 534.97 | 2.51 | 0.54389 | 0.10174 | 0.64563 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 2.025 | 54.6 | 19.11 | 0 | 0 | 0.04 | 2.0944 | 1.5
PV09 | PV10 | 45.15 | 539.15 | 537.65 | 1.5 | 538.12 | 536.62 | 1.5 | 0 | 0.088334 | 0.088334 | 0.023 | 4.6 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 1.5 | 47.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 1.5
PV10 | PV11 | 45.15 | 538.12 | 536.62 | 1.5 | 537.48 | 534.97 | 2.51 | 0.088334 | 0.088334 | 0.17667 | 0.037 | 3.7 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 2.005 | 47.4075 | 15.9605 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV11 | PV12 | 87.6 | 537.48 | 534.97 | 2.51 | 535.36 | 533.86 | 1.5 | 0.8223 | 0.17139 | 0.99368 | 0.013 | 2.6 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 2.005 | 91.98 | 30.9666 | 0 | 0 | 1.01 | 1.8546 | 1.5
PV12 | PV13 | 87.6 | 535.36 | 533.86 | 1.5 | 534.62 | 533.12 | 1.5 | 0.99368 | 0.17139 | 1.1651 | 0.008 | 1.6 | 0.02 | 150 | 0.23 | 0.48853 | 1.5 | 91.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 1.5
PV13 | PV14 | 68 | 534.62 | 533.12 | 1.5 | 533.75 | 532.25 | 1.5 | 1.6312 | 0.13304 | 1.7642 | 0.013 | 2.6 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.61204 | 1.5 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.7642
PV14 | PV21 | 68.15 | 533.75 | 532.25 | 1.5 | 533.32 | 531.82 | 1.5 | 1.7642 | 0.13333 | 1.8976 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.28 | 0.46848 | 1.5 | 71.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2304 | 1.8976
PV15 | PV16 | 62 | 546.62 | 545.12 | 1.5 | 541.47 | 539.97 | 1.5 | 0 | 0.1213 | 0.1213 | 0.083 | 8.3 | 0.01 | 150 | 0.13 | 1.1111 | 1.5 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4755 | 1.5
PV16 | PV17 | 62 | 541.47 | 539.97 | 1.5 | 539.78 | 538.28 | 1.5 | 0.1213 | 0.1213 | 0.2426 | 0.027 | 5.4 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.5 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV17 | PV18 | 62.1 | 539.78 | 538.28 | 1.5 | 538.07 | 536.57 | 1.5 | 0.2426 | 0.1215 | 0.3641 | 0.028 | 5.6 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.5 | 65.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV18 | PV19 | 82 | 538.07 | 536.57 | 1.5 | 535.92 | 534.42 | 1.5 | 0.3641 | 0.16043 | 0.52453 | 0.026 | 5.2 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.5 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV19 | PV20 | 82 | 535.92 | 534.42 | 1.5 | 535.18 | 533.68 | 1.5 | 0.52453 | 0.16043 | 0.68495 | 0.009 | 1.8 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 1.5 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.5
PV20 | PV21 | 82.15 | 535.18 | 533.68 | 1.5 | 533.32 | 531.82 | 1.5 | 0.68495 | 0.16072 | 0.84568 | 0.023 | 4.6 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 1.5 | 86.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 1.5
PV21 | PV22 | 70 | 533.32 | 531.82 | 1.5 | 532.91 | 531.4 | 1.51 | 2.7432 | 0.13695 | 2.8802 | 0.006 | 1.8 | 0.03 | 150 | 0.34 | 0.54362 | 1.505 | 73.5 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 2.4901 | 2.8802
PV22 | PV32 | 69.9 | 532.91 | 531.4 | 1.51 | 532.12 | 530.62 | 1.5 | 2.8802 | 0.13676 | 3.017 | 0.011 | 3.3 | 0.03 | 150 | 0.3 | 0.67663 | 1.505 | 73.395 | 0.24465 | 0 | 0 | 0.01 | 2.3186 | 3.017
PV23 | PV24 | 100 | 547.12 | 545.62 | 1.5 | 546.2 | 544.7 | 1.5 | 0 | 0.19565 | 0.19565 | 0.009 | 1.8 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 1.5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.5
PV24 | PV25 | 100 | 546.2 | 544.7 | 1.5 | 539.01 | 537.51 | 1.5 | 0.19565 | 0.19565 | 0.39129 | 0.072 | 7.2 | 0.01 | 150 | 0.13 | 1.1111 | 1.5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4755 | 1.5
PV25 | PV28 | 50.7 | 539.01 | 537.51 | 1.5 | 537.08 | 535.58 | 1.5 | 0.39129 | 0.099192 | 0.49048 | 0.038 | 3.8 | 0.01 | 150 | 0.15 | 0.90243 | 1.5 | 53.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 1.5
PV26 | PV28 | 95 | 538.1 | 536.6 | 1.5 | 537.08 | 535.58 | 1.5 | 0 | 0.18586 | 0.18586 | 0.011 | 2.2 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.5 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV27 | PV28 | 95 | 540.88 | 539.38 | 1.5 | 537.08 | 535.58 | 1.5 | 0 | 0.18586 | 0.18586 | 0.04 | 4 | 0.01 | 150 | 0.15 | 0.90243 | 1.5 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 1.5
PV28 | PV29 | 86.5 | 537.08 | 535.58 | 1.5 | 536 | 534.5 | 1.5 | 0.86221 | 0.16923 | 1.0314 | 0.012 | 2.4 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.5 | 90.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV29 | PV30 | 86.5 | 536 | 534.5 | 1.5 | 534.78 | 533.28 | 1.5 | 1.0314 | 0.16923 | 1.2007 | 0.014 | 2.8 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.5 | 90.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV30 | PV31 | 86.5 | 534.78 | 533.28 | 1.5 | 533.36 | 531.86 | 1.5 | 1.2007 | 0.16923 | 1.3699 | 0.016 | 3.2 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.5 | 90.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV31 | PV32 | 86.5 | 533.36 | 531.86 | 1.5 | 532.12 | 530.62 | 1.5 | 1.3699 | 0.16923 | 1.5391 | 0.014 | 2.8 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.61173 | 1.5 | 90.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5391
PV32 | PV33 | 65 | 532.12 | 530.62 | 1.5 | 532.41 | 530.23 | 2.18 | 4.5561 | 0.12717 | 4.6833 | 0.006 | 1.8 | 0.03 | 150 | 0.45 | 0.60722 | 1.84 | 68.25 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 2.9413 | 4.6833
PV33 | PV43 | 64.85 | 532.41 | 530.23 | 2.18 | 533.12 | 530.02 | 3.1 | 4.6833 | 0.12688 | 4.8101 | 0.003 | 1.2 | 0.04 | 150 | 0.56 | 0.47239 | 2.64 | 68.0925 | 51.7503 | 0 | 0 | 0.68 | 3.3822 | 4.8101
PV34 | PV35 | 74 | 550.88 | 549.38 | 1.5 | 550.26 | 548.76 | 1.5 | 0 | 0.14478 | 0.14478 | 0.008 | 1.6 | 0.02 | 150 | 0.23 | 0.48853 | 1.5 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 1.5
PV35 | PV36 | 74 | 550.26 | 548.76 | 1.5 | 548.39 | 546.89 | 1.5 | 0.14478 | 0.14478 | 0.28956 | 0.025 | 5 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.5 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV36 | PV37 | 74 | 548.39 | 546.89 | 1.5 | 547.62 | 546.12 | 1.5 | 0.28956 | 0.14478 | 0.43433 | 0.01 | 2 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 1.5 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.5
PV37 | PV38 | 91.9 | 547.62 | 546.12 | 1.5 | 542.38 | 540.88 | 1.5 | 0.43433 | 0.1798 | 0.61413 | 0.057 | 5.7 | 0.01 | 150 | 0.14 | 0.99751 | 1.5 | 96.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 1.5
PV38 | PV39 | 87 | 542.38 | 540.88 | 1.5 | 538.61 | 537.11 | 1.5 | 0.61413 | 0.17021 | 0.78434 | 0.043 | 4.3 | 0.01 | 150 | 0.15 | 0.90243 | 1.5 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 1.5
PV39 | PV40 | 87 | 538.61 | 537.11 | 1.5 | 536.26 | 534.76 | 1.5 | 0.78434 | 0.17021 | 0.95455 | 0.027 | 5.4 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.5 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV40 | PV41 | 87 | 536.26 | 534.76 | 1.5 | 535.17 | 533.67 | 1.5 | 0.95455 | 0.17021 | 1.1248 | 0.013 | 2.6 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.5 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV41 | PV42 | 87 | 535.17 | 533.67 | 1.5 | 534.48 | 532.98 | 1.5 | 1.1248 | 0.17021 | 1.295 | 0.008 | 1.6 | 0.02 | 150 | 0.23 | 0.48853 | 1.5 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 1.5
PV42 | PV43 | 86.8 | 534.48 | 532.98 | 1.5 | 533.12 | 531.62 | 1.5 | 1.295 | 0.16982 | 1.4648 | 0.016 | 3.2 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.5 | 91.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV43 | PV44 | 150 | 533.12 | 531.62 | 1.5 | 532.966 | 530.966 | 2 | 6.2749 | 0.29347 | 6.5684 | 0.004 | 1.6 | 0.04 | 150 | 0.62 | 0.57069 | 1.75 | 157.5 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 3.6263 | 6.5684
PV44 | PV45 | 100 | 532.966 | 530.966 | 2 | 532.811 | 530.811 | 2 | 6.5684 | 0.19565 | 6.7641 | 0.002 | 1 | 0.05 | 200 | 0.49 | 0.44186 | 2 | 105 | 35 | 0 | 0 | 0.5 | 3.1016 | 6.7641
PV45 | PV46 | 60 | 532.811 | 530.811 | 2 | 532.579 | 530.579 | 2 | 6.7641 | 0.11739 | 6.8814 | 0.004 | 1.6 | 0.04 | 150 | 0.64 | 0.57614 | 2 | 63 | 21 | 0 | 0 | 0.5 | 3.7092 | 6.8814
PV46 | PV47 | 90 | 532.579 | 530.579 | 2 | 532.321 | 530.321 | 2 | 6.8814 | 0.17608 | 7.0575 | 0.003 | 1.2 | 0.04 | 150 | 0.73 | 0.5106 | 2 | 94.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.0976 | 7.0575
PV47 | PV48 | 100 | 532.321 | 530.321 | 2 | 530.256 | 528.256 | 2 | 7.0575 | 0.19565 | 7.2532 | 0.021 | 6.3 | 0.03 | 150 | 0.4 | 1.0988 | 2 | 105 | 35 | 0 | 0 | 0.5 | 2.7389 | 7.2532
PV48 | PV49 | 100 | 530.256 | 528.256 | 2 | 532.579 | 530.579 | 2 | 7.2532 | 0.19565 | 7.4488 | 0.005 | 2 | 0.04 | 150 | 0.63 | 0.63516 | 2 | 105 | 35 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6676 | 7.4488
PV49 | PV50 | 80 | 532.579 | 530.579 | 2 | 532.321 | 530.321 | 2 | 7.4488 | 0.15652 | 7.6053 | 0.003 | 1.5 | 0.05 | 150 | 0.77 | 0.52088 | 2 | 84 | 28 | 0 | 0 | 0.5 | 4.2825 | 7.6053
PV50 | PV51 | 65 | 532.321 | 530.321 | 2 | 531.915 | 530.115 | 1.8 | 7.6053 | 0.12717 | 7.7325 | 0.003 | 1.5 | 0.05 | 150 | 0.78 | 0.52286 | 1.9 | 68.25 | 18.2 | 0 | 0 | 0.5 | 4.3304 | 7.7325
PV51 | PV52 | 85 | 531.915 | 530.115 | 1.8 | 532.207 | 529.947 | 2.26 | 7.7325 | 0.1663 | 7.8988 | 0.002 | 1 | 0.05 | 200 | 0.54 | 0.45641 | 2.03 | 89.25 | 31.535 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3018 | 7.8988
PV52 | PV53 | 65 | 532.207 | 529.947 | 2.26 | 531.988 | 529.728 | 2.26 | 7.8988 | 0.12717 | 8.026 | 0.003 | 1.5 | 0.05 | 200 | 0.48 | 0.53836 | 2.26 | 68.25 | 34.58 | 0 | 0 | 0.76 | 3.0616 | 8.026
PV53 | PV54 | 90 | 531.988 | 529.728 | 2.26 | 531.82 | 529.56 | 2.26 | 8.026 | 0.17608 | 8.202 | 0.002 | 1 | 0.05 | 200 | 0.55 | 0.46327 | 2.26 | 94.5 | 47.88 | 0 | 0 | 0.76 | 3.3419 | 8.202
PV54 | PV72 | 50 | 531.82 | 529.56 | 2.26 | 531.588 | 529.328 | 2.26 | 8.202 | 0.097823 | 8.2999 | 0.005 | 2 | 0.04 | 150 | 0.68 | 0.64861 | 2.26 | 52.5 | 26.6 | 0 | 0 | 0.76 | 3.8781 | 8.2999
PV55 | PV56 | 64 | 536.282 | 535.082 | 1.2 | 535.802 | 534.602 | 1.2 | 0 | 0.12521 | 0.12521 | 0.008 | 1.6 | 0.02 | 150 | 0.23 | 0.48853 | 1.2 | 53.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 1.5
PV56 | PV57 | 100 | 535.802 | 534.602 | 1.2 | 534.505 | 533.305 | 1.2 | 0.12521 | 0.19565 | 0.32086 | 0.013 | 2.6 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV57 | PV58 | 100 | 534.505 | 533.305 | 1.2 | 534.165 | 532.605 | 1.56 | 0.32086 | 0.19565 | 0.5165 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.38 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV58 | PV61 | 68 | 534.165 | 532.605 | 1.56 | 533.267 | 531.947 | 1.32 | 0.5165 | 0.13304 | 0.64954 | 0.01 | 2 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 1.44 | 68.544 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.9528 | 1.5
PV59 | PV60 | 65 | 534.222 | 533.122 | 1.1 | 534.231 | 532.731 | 1.5 | 0 | 0.12717 | 0.12717 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.3 | 59.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV60 | PV61 | 130 | 534.231 | 532.731 | 1.5 | 533.267 | 531.947 | 1.32 | 0.12717 | 0.25434 | 0.38151 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.41 | 128.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV61 | PV64 | 63 | 533.267 | 531.947 | 1.32 | 532.319 | 531.119 | 1.2 | 1.0311 | 0.12326 | 1.1543 | 0.013 | 2.6 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.26 | 55.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV62 | PV63 | 90 | 534.118 | 532.918 | 1.2 | 533.613 | 532.313 | 1.3 | 0 | 0.17608 | 0.17608 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.25 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV63 | PV64 | 85 | 533.613 | 532.313 | 1.3 | 532.319 | 531.119 | 1.2 | 0.17608 | 0.1663 | 0.34238 | 0.014 | 2.8 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.25 | 74.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV64 | PV65 | 74 | 532.319 | 531.119 | 1.2 | 531.22 | 530.02 | 1.2 | 1.4967 | 0.14478 | 1.6415 | 0.015 | 3 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.6524 | 1.2 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.6415
PV65 | PV68 | 66 | 531.22 | 530.02 | 1.2 | 530.774 | 529.574 | 1.2 | 1.6415 | 0.12913 | 1.7706 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.48497 | 1.2 | 55.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 1.7706
PV66 | PV67 | 95 | 533.076 | 531.876 | 1.2 | 531.916 | 530.716 | 1.2 | 0 | 0.18586 | 0.18586 | 0.012 | 2.4 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.2 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV67 | PV68 | 97 | 531.916 | 530.716 | 1.2 | 530.774 | 529.574 | 1.2 | 0.18586 | 0.18978 | 0.37564 | 0.012 | 2.4 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.2 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV68 | PV71 | 68 | 530.774 | 529.574 | 1.2 | 529.025 | 528.225 | 0.8 | 2.1462 | 0.13304 | 2.2793 | 0.02 | 4 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.79071 | 1 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 2.2793
PV69 | PV70 | 62 | 531.501 | 530.401 | 1.1 | 531.387 | 529.967 | 1.42 | 0 | 0.1213 | 0.1213 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.26 | 54.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV70 | PV71 | 83 | 531.387 | 529.967 | 1.42 | 529.025 | 528.225 | 0.8 | 0.1213 | 0.16239 | 0.28369 | 0.021 | 4.2 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 1.11 | 64.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 1.5
PV71 | PV72 | 22 | 529.025 | 528.225 | 0.8 | 531.588 | 529.328 | 2.26 | 2.563 | 0.043042 | 2.606 | 0.005 | 1.5 | 0.03 | 150 | 0.34 | 0.49187 | 1.53 | 23.1 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 2.4901 | 2.606
PV72 | PV73 | 50 | 531.588 | 529.328 | 2.26 | 531.457 | 529.197 | 2.26 | 10.9059 | 0.097823 | 11.0037 | 0.003 | 1.5 | 0.05 | 200 | 0.58 | 0.58238 | 2.26 | 52.5 | 26.6 | 0 | 0 | 0.76 | 3.463 | 11.0037
PV73 | PV74 | 40 | 531.457 | 529.197 | 2.26 | 531.194 | 529.084 | 2.11 | 11.0037 | 0.078258 | 11.0819 | 0.003 | 1.8 | 0.06 | 200 | 0.59 | 0.57454 | 2.185 | 42 | 19.18 | 0 | 0 | 0.76 | 3.5036 | 11.0819
PV74 | PV78 | 70 | 531.194 | 529.084 | 2.11 | 531.679 | 528.899 | 2.78 | 11.0819 | 0.13695 | 11.2189 | 0.003 | 1.8 | 0.06 | 200 | 0.59 | 0.58164 | 2.445 | 73.5 | 46.305 | 0 | 0 | 0.61 | 3.5036 | 11.2189
PV75 | PV76 | 51 | 533.885 | 532.685 | 1.2 | 533.411 | 532.211 | 1.2 | 0 | 0.099779 | 0.099779 | 0.009 | 1.8 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 1.2 | 42.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.5
PV76 | PV77 | 64 | 533.411 | 532.211 | 1.2 | 531.515 | 530.315 | 1.2 | 0.099779 | 0.12521 | 0.22499 | 0.03 | 3 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 1.2 | 53.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV77 | PV78 | 78 | 531.515 | 530.315 | 1.2 | 531.679 | 528.899 | 2.78 | 0.22499 | 0.1526 | 0.3776 | 0.018 | 3.6 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.99 | 81.9 | 26.754 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV78 | PV79 | 85 | 531.679 | 528.899 | 2.78 | 530.935 | 528.675 | 2.26 | 11.5965 | 0.1663 | 11.7628 | 0.003 | 1.8 | 0.06 | 200 | 0.61 | 0.58602 | 2.52 | 89.25 | 60.69 | 0 | 0 | 1.28 | 3.5852 | 11.7628
PV79 | PV89 | 65 | 530.935 | 528.675 | 2.26 | 530.682 | 528.502 | 2.18 | 11.7628 | 0.12717 | 11.89 | 0.003 | 1.8 | 0.06 | 200 | 0.61 | 0.59236 | 2.22 | 68.25 | 32.76 | 0 | 0 | 0.76 | 3.5852 | 11.89
PV80 | PV82 | 54 | 535.681 | 534.481 | 1.2 | 533.992 | 532.672 | 1.32 | 0 | 0.10565 | 0.10565 | 0.034 | 3.4 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 1.26 | 47.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV81 | PV82 | 74 | 534.222 | 533.122 | 1.1 | 533.992 | 532.672 | 1.32 | 0 | 0.14478 | 0.14478 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.21 | 62.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV82 | PV84 | 66 | 533.992 | 532.672 | 1.32 | 533.646 | 532.282 | 1.364 | 0.25043 | 0.12913 | 0.37955 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.342 | 62.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV83 | PV84 | 87 | 534.118 | 532.918 | 1.2 | 533.646 | 532.282 | 1.364 | 0 | 0.17021 | 0.17021 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.282 | 78.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV84 | PV85 | 64 | 533.646 | 532.282 | 1.364 | 533.369 | 531.899 | 1.47 | 0.54976 | 0.12521 | 0.67498 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.417 | 63.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV85 | PV86 | 72 | 533.369 | 531.899 | 1.47 | 533.134 | 531.464 | 1.67 | 0.67498 | 0.14086 | 0.81584 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.57 | 75.6 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV86 | PV87 | 72 | 533.134 | 531.464 | 1.67 | 533.123 | 531.034 | 2.089 | 0.81584 | 0.14086 | 0.95671 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.8795 | 75.6 | 19.1268 | 0 | 0 | 0.17 | 2.0944 | 1.5
PV87 | PV88 | 65 | 533.123 | 531.034 | 2.089 | 530.153 | 529.053 | 1.1 | 0.95671 | 0.12717 | 1.0839 | 0.03 | 3 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 1.5945 | 68.25 | 4.2998 | 0 | 0 | 0.589 | 1.6461 | 1.5
PV88 | PV89 | 40 | 530.153 | 529.053 | 1.1 | 530.682 | 528.502 | 2.18 | 1.0839 | 0.078258 | 1.1621 | 0.014 | 2.8 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.64 | 42 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV89 | PV90 | 45 | 530.682 | 528.502 | 2.18 | 530.708 | 528.398 | 2.31 | 13.0521 | 0.08804 | 13.1401 | 0.002 | 1.2 | 0.06 | 200 | 0.76 | 0.51292 | 2.245 | 47.25 | 23.4675 | 0 | 0 | 0.68 | 4.2353 | 13.1401
PV90 | PV91 | 55 | 530.708 | 528.398 | 2.31 | 530.476 | 528.256 | 2.22 | 13.1401 | 0.10761 | 13.2477 | 0.003 | 1.8 | 0.06 | 200 | 0.66 | 0.60225 | 2.265 | 57.75 | 29.4525 | 0 | 0 | 0.81 | 3.7931 | 13.2477
PV91 | PV138 | 100 | 530.476 | 528.256 | 2.22 | 529.883 | 527.693 | 2.19 | 13.2477 | 0.19565 | 13.4434 | 0.006 | 3 | 0.05 | 200 | 0.53 | 0.79513 | 2.205 | 105 | 49.35 | 0 | 0 | 0.72 | 3.2617 | 13.4434
PV92 | PV93 | 21.88 | 536.922 | 535.722 | 1.2 | 537.072 | 535.572 | 1.5 | 0 | 0.042807 | 0.042807 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.35 | 20.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV93 | PV95 | 54.75 | 537.072 | 535.572 | 1.5 | 535.002 | 532.712 | 2.29 | 0.042807 | 0.10712 | 0.14992 | 0.052 | 5.2 | 0.01 | 150 | 0.14 | 0.99751 | 1.895 | 57.4875 | 15.1384 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 1.5
PV94 | PV95 | 50 | 535.491 | 533.991 | 1.5 | 535.002 | 532.712 | 2.29 | 0 | 0.097823 | 0.097823 | 0.026 | 5.2 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.895 | 52.5 | 13.825 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV95 | PV96 | 93.5 | 535.002 | 532.712 | 2.29 | 533.451 | 531.951 | 1.5 | 0.24775 | 0.18293 | 0.43067 | 0.008 | 1.6 | 0.02 | 150 | 0.23 | 0.48853 | 1.895 | 98.175 | 25.8528 | 0 | 0 | 0.79 | 2.0007 | 1.5
PV96 | PV97 | 93.5 | 533.451 | 531.951 | 1.5 | 532.786 | 531.286 | 1.5 | 0.43067 | 0.18293 | 0.6136 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.5 | 98.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV97 | PV99 | 62 | 532.786 | 531.286 | 1.5 | 532.476 | 530.714 | 1.762 | 0.6136 | 0.1213 | 0.7349 | 0.009 | 1.8 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 1.631 | 65.1 | 5.6854 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.5
PV98 | PV99 | 90.48 | 532.366 | 531.166 | 1.2 | 532.476 | 530.714 | 1.762 | 0 | 0.17702 | 0.17702 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.481 | 93.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 1.5
PV99 | PV100 | 57.1 | 532.476 | 530.714 | 1.762 | 531.77 | 530.27 | 1.5 | 0.91192 | 0.11171 | 1.0236 | 0.008 | 1.6 | 0.02 | 150 | 0.23 | 0.48853 | 1.631 | 59.955 | 5.2361 | 0 | 0 | 0.262 | 2.0007 | 1.5
PV100 | PV101 | 50.55 | 531.77 | 530.27 | 1.5 | 531.001 | 529.501 | 1.5 | 1.0236 | 0.098899 | 1.1225 | 0.015 | 3 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.5 | 53.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV101 | PV102 | 18.11 | 531.001 | 529.501 | 1.5 | 530.568 | 529.068 | 1.5 | 1.1225 | 0.035431 | 1.158 | 0.024 | 4.8 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.5 | 19.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV102 | PV135 | 49.6 | 530.568 | 529.068 | 1.5 | 530.069 | 528.569 | 1.5 | 1.158 | 0.09704 | 1.255 | 0.01 | 2 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 1.5 | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.5
PV103 | PV106 | 40.57 | 536.187 | 534.887 | 1.3 | 535.958 | 534.454 | 1.504 | 0 | 0.079373 | 0.079373 | 0.011 | 2.2 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.402 | 39.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV104 | PV106 | 29.51 | 536.521 | 535.021 | 1.5 | 535.958 | 534.454 | 1.504 | 0 | 0.057735 | 0.057735 | 0.019 | 3.8 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 1.502 | 30.9855 | 0.041314 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 1.5
PV105 | PV106 | 63.89 | 536.665 | 535.165 | 1.5 | 535.958 | 534.454 | 1.504 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.011 | 2.2 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.502 | 67.0845 | 0.089446 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV106 | PV108 | 70.54 | 535.958 | 534.454 | 1.504 | 535.603 | 534.099 | 1.504 | 0.26211 | 0.13801 | 0.40011 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.504 | 74.067 | 0.19751 | 0 | 0 | 0.004 | 2.1403 | 1.5
PV107 | PV108 | 28.51 | 535.913 | 534.413 | 1.5 | 535.603 | 534.099 | 1.504 | 0 | 0.055779 | 0.055779 | 0.011 | 2.2 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.502 | 29.9355 | 0.039914 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV108 | PV110 | 20.59 | 535.603 | 534.099 | 1.504 | 535.5 | 533.996 | 1.504 | 0.45589 | 0.040283 | 0.49618 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.504 | 21.6195 | 0.057652 | 0 | 0 | 0.004 | 2.1403 | 1.5
PV109 | PV110 | 22.54 | 535.613 | 534.113 | 1.5 | 535.5 | 533.996 | 1.504 | 0 | 0.044098 | 0.044098 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.502 | 23.667 | 0.031556 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 1.5
PV110 | PV113 | 63.22 | 535.5 | 533.996 | 1.504 | 534.86 | 533.36 | 1.5 | 0.54028 | 0.12369 | 0.66396 | 0.01 | 2 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 1.502 | 66.381 | 0.088508 | 0 | 0 | 0.004 | 1.9528 | 1.5
PV111 | PV112 | 62 | 536.903 | 535.403 | 1.5 | 536.665 | 535.093 | 1.572 | 0 | 0.1213 | 0.1213 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.536 | 65.1 | 1.5624 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 1.5
PV112 | PV113 | 85.76 | 536.665 | 535.093 | 1.572 | 534.86 | 533.36 | 1.5 | 0.1213 | 0.16779 | 0.28909 | 0.02 | 4 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 1.536 | 90.048 | 2.1612 | 0 | 0 | 0.072 | 1.7526 | 1.5
PV113 | PV115 | 62.22 | 534.86 | 533.36 | 1.5 | 534.384 | 532.884 | 1.5 | 0.95305 | 0.12173 | 1.0748 | 0.008 | 1.6 | 0.02 | 150 | 0.23 | 0.48853 | 1.5 | 65.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 1.5
PV114 | PV115 | 90.59 | 536.903 | 535.703 | 1.2 | 534.384 | 532.884 | 1.5 | 0 | 0.17724 | 0.17724 | 0.031 | 3.1 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 1.35 | 85.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV115 | PV117 | 82.22 | 534.384 | 532.884 | 1.5 | 533.98 | 532.48 | 1.5 | 1.252 | 0.16086 | 1.4129 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.5 | 86.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 1.5
PV116 | PV117 | 95.78 | 536.476 | 535.276 | 1.2 | 533.98 | 532.48 | 1.5 | 0 | 0.18739 | 0.18739 | 0.029 | 5.8 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.35 | 90.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV117 | PV120 | 62.22 | 533.98 | 532.48 | 1.5 | 535.575 | 533.975 | 1.6 | 1.6003 | 0.12173 | 1.722 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.28 | 0.42514 | 1.55 | 65.331 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 2.2304 | 1.722
PV118 | PV119 | 40 | 535.977 | 534.777 | 1.2 | 534.107 | 532.607 | 1.5 | 0 | 0.078258 | 0.078258 | 0.054 | 5.4 | 0.01 | 150 | 0.14 | 0.99751 | 1.35 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 1.5
PV119 | PV120 | 60.96 | 534.107 | 532.607 | 1.5 | 535.575 | 533.975 | 1.6 | 0.078258 | 0.11927 | 0.19752 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.55 | 64.008 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 1.5
PV120 | PV127 | 73.11 | 535.575 | 533.975 | 1.6 | 533.1 | 531.6 | 1.5 | 1.9195 | 0.14304 | 2.0626 | 0.032 | 6.4 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.88228 | 1.55 | 76.7655 | 2.5589 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8041 | 2.0626
PV121 | PV122 | 62.6 | 538.903 | 537.703 | 1.2 | 536.476 | 534.976 | 1.5 | 0 | 0.12247 | 0.12247 | 0.044 | 4.4 | 0.01 | 150 | 0.15 | 0.90243 | 1.35 | 59.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 1.5
PV122 | PV123 | 62 | 536.476 | 534.976 | 1.5 | 535.977 | 534.477 | 1.5 | 0.12247 | 0.1213 | 0.24377 | 0.008 | 1.6 | 0.02 | 150 | 0.23 | 0.48853 | 1.5 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 1.5
PV123 | PV125 | 42.89 | 535.977 | 534.477 | 1.5 | 535.631 | 534.131 | 1.5 | 0.24377 | 0.083912 | 0.32769 | 0.008 | 1.6 | 0.02 | 150 | 0.23 | 0.48853 | 1.5 | 45.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 1.5
PV124 | PV125 | 50 | 537.422 | 535.922 | 1.5 | 535.631 | 534.131 | 1.5 | 0 | 0.097823 | 0.097823 | 0.036 | 3.6 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 1.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV125 | PV126 | 59.76 | 535.631 | 534.131 | 1.5 | 533.414 | 531.914 | 1.5 | 0.42551 | 0.11692 | 0.54243 | 0.037 | 3.7 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 1.5 | 62.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV126 | PV127 | 51.38 | 533.414 | 531.914 | 1.5 | 533.1 | 531.6 | 1.5 | 0.54243 | 0.10052 | 0.64295 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.5 | 53.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV127 | PV128 | 21.37 | 533.1 | 531.6 | 1.5 | 532.988 | 531.488 | 1.5 | 2.7055 | 0.041809 | 2.7473 | 0.005 | 1.5 | 0.03 | 150 | 0.35 | 0.49842 | 1.5 | 22.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5322 | 2.7473
PV128 | PV130 | 62.16 | 532.988 | 531.488 | 1.5 | 532.683 | 531.183 | 1.5 | 2.7473 | 0.12161 | 2.8689 | 0.005 | 1.5 | 0.03 | 150 | 0.36 | 0.50091 | 1.5 | 65.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 2.8689
PV129 | PV130 | 77.02 | 532.786 | 531.586 | 1.2 | 532.683 | 531.183 | 1.5 | 0 | 0.15069 | 0.15069 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.35 | 72.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 1.5
PV130 | PV131 | 63.44 | 532.683 | 531.183 | 1.5 | 532.386 | 530.886 | 1.5 | 3.0196 | 0.12412 | 3.1437 | 0.005 | 1.5 | 0.03 | 150 | 0.38 | 0.51019 | 1.5 | 66.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 3.1437
PV131 | PV133 | 33.15 | 532.386 | 530.886 | 1.5 | 532.192 | 530.692 | 1.5 | 3.1437 | 0.064856 | 3.2086 | 0.006 | 1.8 | 0.03 | 150 | 0.36 | 0.56022 | 1.5 | 34.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 3.2086
PV132 | PV133 | 58.03 | 532.817 | 531.317 | 1.5 | 532.192 | 530.692 | 1.5 | 0 | 0.11353 | 0.11353 | 0.011 | 2.2 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.5 | 60.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV133 | PV134 | 26.32 | 532.192 | 530.692 | 1.5 | 531.783 | 530.283 | 1.5 | 3.3221 | 0.051494 | 3.3736 | 0.016 | 3.2 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.79312 | 1.5 | 27.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 3.3736
PV134 | PV135 | 36.26 | 531.783 | 530.283 | 1.5 | 530.069 | 528.569 | 1.5 | 3.3736 | 0.070941 | 3.4446 | 0.047 | 9.4 | 0.02 | 150 | 0.22 | 1.195 | 1.5 | 38.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 3.4446
PV135 | PV137 | 38.09 | 530.069 | 528.569 | 1.5 | 529.723 | 527.723 | 2 | 4.6996 | 0.074521 | 4.7741 | 0.022 | 6.6 | 0.03 | 150 | 0.32 | 0.9793 | 1.75 | 39.9945 | 6.6658 | 0 | 0 | 0 | 2.4051 | 4.7741
PV136 | PV137 | 49.35 | 530.312 | 529.112 | 1.2 | 529.723 | 527.723 | 2 | 0 | 0.096551 | 0.096551 | 0.028 | 5.6 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.6 | 51.8175 | 3.4545 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV137 | PV138 | 15.48 | 529.723 | 527.723 | 2 | 529.883 | 527.693 | 2.19 | 4.8706 | 0.030286 | 4.9009 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.65 | 0.40306 | 2.095 | 16.254 | 6.4474 | 0 | 0 | 0.5 | 3.751 | 4.9009
PV138 | PV139 | 86 | 529.883 | 527.693 | 2.19 | 530.146 | 527.566 | 2.58 | 18.3443 | 0.16826 | 18.5126 | 0.001 | 0.8 | 0.08 | 300 | 0.58 | 0.43547 | 2.385 | 90.3 | 53.277 | 0 | 0 | 0.69 | 3.463 | 18.5126
PV139 | PV140 | 85.87 | 530.146 | 527.566 | 2.58 | 528.07 | 527.24 | 0.83 | 18.5126 | 0.168 | 18.6806 | 0.004 | 2.4 | 0.06 | 300 | 0.39 | 0.7319 | 1.705 | 90.1635 | 12.3223 | 0 | 0 | 1.08 | 2.698 | 18.6806
PV140 | PV141 | 66.31 | 528.07 | 527.24 | 0.83 | 531.107 | 527.337 | 3.77 | 18.6806 | 0.12973 | 18.8103 | 0.005 | 3 | 0.06 | 300 | 0.37 | 0.79114 | 2.3 | 69.6255 | 37.1336 | 0 | 0 | 0 | 2.6155 | 18.8103
PV141 | PV142 | 75.19 | 531.107 | 527.337 | 3.77 | 529.334 | 527.224 | 2.11 | 18.8103 | 0.14711 | 18.9574 | 0.002 | 1.4 | 0.07 | 300 | 0.48 | 0.56516 | 2.94 | 78.9495 | 75.7915 | 0 | 0 | 2.27 | 3.0616 | 18.9574
PV142 | PV143 | 99.5 | 529.334 | 527.224 | 2.11 | 529.392 | 527.072 | 2.32 | 18.9574 | 0.19467 | 19.1521 | 0.002 | 1.4 | 0.07 | 300 | 0.48 | 0.57096 | 2.215 | 104.475 | 49.7998 | 0 | 0 | 0.61 | 3.0616 | 19.1521
PV143 | PV152 | 105.871 | 529.392 | 527.072 | 2.32 | 529.292 | 526.832 | 2.46 | 19.1521 | 0.20713 | 19.3592 | 0.002 | 1.4 | 0.07 | 300 | 0.48 | 0.57714 | 2.39 | 111.1646 | 65.9576 | 0 | 0 | 0.82 | 3.0616 | 19.3592
PV144 | PV145 | 77 | 539 | 537.5 | 1.5 | 537.1 | 535.6 | 1.5 | 0 | 0.15065 | 0.15065 | 0.025 | 5 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.5 | 80.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV145 | PV146 | 63 | 537.1 | 535.6 | 1.5 | 535.5 | 534 | 1.5 | 0.15065 | 0.12326 | 0.2739 | 0.025 | 5 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.5 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV146 | PV147 | 30 | 535.5 | 534 | 1.5 | 535 | 533.5 | 1.5 | 0.2739 | 0.058694 | 0.3326 | 0.017 | 3.4 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV147 | PV150 | 33 | 535 | 533.5 | 1.5 | 534.7 | 533.2 | 1.5 | 0.3326 | 0.064563 | 0.39716 | 0.009 | 1.8 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 1.5 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.5
PV148 | PV149 | 77.3 | 538.8 | 537.3 | 1.5 | 536.9 | 535.4 | 1.5 | 0 | 0.15123 | 0.15123 | 0.025 | 5 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.5 | 81.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV149 | PV150 | 62.5 | 536.9 | 535.4 | 1.5 | 534.7 | 533.2 | 1.5 | 0.15123 | 0.12228 | 0.27351 | 0.035 | 3.5 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 1.5 | 65.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV150 | PV151 | 71 | 534.7 | 533.2 | 1.5 | 531.85 | 530.35 | 1.5 | 0.67067 | 0.13891 | 0.80958 | 0.04 | 4 | 0.01 | 150 | 0.15 | 0.90243 | 1.5 | 74.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 1.5
PV151 | PV152 | 35 | 531.85 | 530.35 | 1.5 | 529.292 | 526.832 | 2.46 | 0.80958 | 0.068476 | 0.87806 | 0.101 | 10.1 | 0.01 | 150 | 0.12 | 1.2488 | 1.98 | 36.75 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 1.5
PV152 | PV163 | 101.8 | 529.292 | 526.832 | 2.46 | 528.887 | 526.637 | 2.25 | 20.2373 | 0.19917 | 20.4364 | 0.002 | 1.6 | 0.08 | 300 | 0.5 | 0.57823 | 2.355 | 106.89 | 60.9273 | 0 | 0 | 0.96 | 3.1416 | 20.4364
PV153 | PV154 | 72.3 | 535.913 | 534.823 | 1.09 | 535.5 | 534.13 | 1.37 | 0 | 0.14145 | 0.14145 | 0.01 | 2 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 1.23 | 62.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.5
PV154 | PV157 | 99 | 535.5 | 534.13 | 1.37 | 534.8 | 533.3 | 1.5 | 0.14145 | 0.19369 | 0.33514 | 0.008 | 1.6 | 0.02 | 150 | 0.23 | 0.48853 | 1.435 | 99.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 1.5
PV155 | PV157 | 58.25 | 535.9 | 534.6 | 1.3 | 534.8 | 533.3 | 1.5 | 0 | 0.11396 | 0.11396 | 0.022 | 4.4 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 1.4 | 57.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 1.5
PV156 | PV157 | 135 | 535.7 | 534.2 | 1.5 | 534.8 | 533.3 | 1.5 | 0 | 0.26412 | 0.26412 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.5 | 141.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV157 | PV161 | 72.5 | 534.8 | 533.3 | 1.5 | 532.55 | 530.23 | 2.32 | 0.71323 | 0.14184 | 0.85507 | 0.042 | 4.2 | 0.01 | 150 | 0.15 | 0.90243 | 1.91 | 76.125 | 20.8075 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 1.5
PV158 | PV160 | 78.5 | 534 | 532.5 | 1.5 | 533.7 | 532.5 | 1.2 | 0 | 0.15358 | 0.15358 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.35 | 74.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 1.5
PV159 | PV160 | 71 | 534.9 | 533.4 | 1.5 | 533.7 | 532.5 | 1.2 | 0 | 0.13891 | 0.13891 | 0.013 | 2.6 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.35 | 67.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV160 | PV161 | 100.8 | 533.7 | 532.5 | 1.2 | 532.55 | 530.23 | 2.32 | 0.29249 | 0.19721 | 0.4897 | 0.023 | 4.6 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 1.76 | 105.84 | 18.3456 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 1.5
PV161 | PV162 | 76.9 | 532.55 | 530.23 | 2.32 | 531 | 528.76 | 2.24 | 1.3448 | 0.15045 | 1.4952 | 0.019 | 3.8 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 2.28 | 80.745 | 41.9874 | 0 | 0 | 0.82 | 1.7526 | 1.5
PV162 | PV163 | 72.5 | 531 | 528.76 | 2.24 | 528.887 | 526.637 | 2.25 | 1.4952 | 0.14184 | 1.6371 | 0.029 | 5.8 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.8218 | 2.245 | 76.125 | 37.8088 | 0 | 0 | 0.74 | 1.7 | 1.6371
PV163 | PV164 | 74.3 | 528.887 | 526.637 | 2.25 | 528.847 | 526.497 | 2.35 | 22.0735 | 0.14536 | 22.2189 | 0.002 | 1.6 | 0.08 | 300 | 0.52 | 0.59821 | 2.3 | 78.015 | 41.608 | 0 | 0 | 0.75 | 3.2216 | 22.2189
PV164 | PV165 | 74.3 | 528.847 | 526.497 | 2.35 | 528.402 | 526.392 | 2.01 | 22.2189 | 0.14536 | 22.3642 | 0.001 | 0.9 | 0.09 | 300 | 0.65 | 0.45981 | 2.18 | 78.015 | 35.3668 | 0 | 0 | 0.85 | 3.751 | 22.3642
PV165 | PV166 | 20 | 528.402 | 526.392 | 2.01 | 528.305 | 526.265 | 2.04 | 22.3642 | 0.039129 | 22.4033 | 0.006 | 3.6 | 0.06 | 300 | 0.38 | 0.90895 | 2.025 | 21 | 7.35 | 0 | 0 | 0.51 | 2.6569 | 22.4033
PV166 | PV187 | 72.5 | 528.305 | 526.265 | 2.04 | 528.3 | 526 | 2.3 | 22.4033 | 0.14184 | 22.5452 | 0.004 | 2.8 | 0.07 | 300 | 0.43 | 0.77572 | 2.17 | 76.125 | 34.0025 | 0 | 0 | 0.54 | 2.8607 | 22.5452
PV167 | PV168 | 50 | 532.55 | 530.23 | 2.32 | 531.65 | 530.13 | 1.52 | 0 | 0.097823 | 0.097823 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 1.92 | 52.5 | 14.7 | 0 | 0 | 0.82 | 2.4478 | 1.5
PV168 | PV169 | 94 | 531.65 | 530.13 | 1.52 | 531.65 | 529.7 | 1.95 | 0.097823 | 0.18391 | 0.28173 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.735 | 98.7 | 15.463 | 0 | 0 | 0.02 | 2.1403 | 1.5
PV169 | PV178 | 73.9 | 531.65 | 529.7 | 1.95 | 531 | 529.8 | 1.2 | 0.28173 | 0.14458 | 0.42631 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 1.575 | 77.595 | 3.8797 | 0 | 0 | 0.45 | 2.2747 | 1.5
PV170 | PV171 | 98.3 | 531 | 529.5 | 1.5 | 530.5 | 529.39 | 1.11 | 0 | 0.19232 | 0.19232 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.305 | 89.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV171 | PV178 | 65.6 | 530.5 | 529.39 | 1.11 | 531 | 529.8 | 1.2 | 0.19232 | 0.12834 | 0.32066 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 1.155 | 53.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 1.5
PV172 | PV173 | 75 | 532.5 | 531.3 | 1.2 | 532.3 | 531.16 | 1.14 | 0 | 0.14673 | 0.14673 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 1.17 | 61.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 1.5
PV173 | PV176 | 88.8 | 532.3 | 531.16 | 1.14 | 531.3 | 530.1 | 1.2 | 0.14673 | 0.17373 | 0.32047 | 0.012 | 2.4 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.17 | 72.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV174 | PV175 | 150 | 531.65 | 530.45 | 1.2 | 531.5 | 530.3 | 1.2 | 0 | 0.29347 | 0.29347 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV175 | PV176 | 75 | 531.5 | 530.3 | 1.2 | 531.3 | 530.1 | 1.2 | 0.29347 | 0.14673 | 0.4402 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 1.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 1.5
PV176 | PV177 | 75 | 531.3 | 530.1 | 1.2 | 531.15 | 529.95 | 1.2 | 0.76067 | 0.14673 | 0.9074 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 1.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 1.5
PV177 | PV178 | 65 | 531.15 | 529.95 | 1.2 | 531 | 529.8 | 1.2 | 0.9074 | 0.12717 | 1.0346 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 200 | 0.22 | 0.29271 | 1.2 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.5
PV178 | PV184 | 73.1 | 531 | 529.8 | 1.2 | 528.7 | 526.89 | 1.81 | 1.7815 | 0.14302 | 1.9246 | 0.04 | 8 | 0.02 | 200 | 0.12 | 0.90126 | 1.505 | 76.755 | 0.25585 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 1.9246
PV179 | PV180 | 74.2 | 531.3 | 530.1 | 1.2 | 531 | 529.8 | 1.2 | 0 | 0.14517 | 0.14517 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 1.2 | 62.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.5
PV180 | PV181 | 85 | 531 | 529.8 | 1.2 | 530.9 | 529.53 | 1.37 | 0.14517 | 0.1663 | 0.31147 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 1.285 | 76.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 1.5
PV181 | PV184 | 71.5 | 530.9 | 529.53 | 1.37 | 528.7 | 526.89 | 1.81 | 0.31147 | 0.13989 | 0.45135 | 0.037 | 3.7 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 1.59 | 75.075 | 4.5045 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV182 | PV183 | 100 | 529 | 527.8 | 1.2 | 528.88 | 527.68 | 1.2 | 0 | 0.19565 | 0.19565 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV183 | PV184 | 45 | 528.88 | 527.68 | 1.2 | 528.7 | 526.89 | 1.81 | 0.19565 | 0.08804 | 0.28369 | 0.018 | 3.6 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.505 | 47.25 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV184 | PV187 | 75 | 528.7 | 526.89 | 1.81 | 528.3 | 526 | 2.3 | 2.6596 | 0.14673 | 2.8063 | 0.012 | 2.4 | 0.02 | 200 | 0.19 | 0.67525 | 2.055 | 78.75 | 29.1375 | 0 | 0 | 0.31 | 1.8041 | 2.8063
PV185 | PV186 | 60 | 530.9 | 529.7 | 1.2 | 528.8 | 527.3 | 1.5 | 0 | 0.11739 | 0.11739 | 0.04 | 4 | 0.01 | 150 | 0.15 | 0.90243 | 1.35 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 1.5
PV186 | PV187 | 100 | 528.8 | 527.3 | 1.5 | 528.3 | 526 | 2.3 | 0.11739 | 0.19565 | 0.31303 | 0.013 | 2.6 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.9 | 105 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV187 | PV200 | 37.4 | 528.3 | 526 | 2.3 | 528.472 | 525.972 | 2.5 | 25.6646 | 0.073171 | 25.7377 | 0.001 | 0.9 | 0.09 | 300 | 0.72 | 0.47239 | 2.4 | 39.27 | 23.562 | 0 | 0 | 0.8 | 4.0528 | 25.7377
PV188 | PV189 | 57.4 | 536 | 534.8 | 1.2 | 536 | 534.13 | 1.87 | 0 | 0.1123 | 0.1123 | 0.012 | 2.4 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.535 | 60.27 | 1.4063 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV189 | PV190 | 97.6 | 536 | 534.13 | 1.87 | 535.9 | 533.94 | 1.96 | 0.1123 | 0.19095 | 0.30325 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 1.915 | 102.48 | 28.3528 | 0 | 0 | 0.37 | 2.4478 | 1.5
PV190 | PV196 | 97.1 | 535.9 | 533.94 | 1.96 | 530 | 527.3 | 2.7 | 0.30325 | 0.18997 | 0.49322 | 0.068 | 6.8 | 0.01 | 150 | 0.13 | 1.1111 | 2.33 | 101.955 | 56.4151 | 0 | 0 | 0.46 | 1.4755 | 1.5
PV191 | PV192 | 84.5 | 535.85 | 534.13 | 1.72 | 535.8 | 533.7 | 2.1 | 0 | 0.16532 | 0.16532 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.91 | 88.725 | 24.2515 | 0 | 0 | 0.22 | 2.1403 | 1.5
PV192 | PV196 | 102.5 | 535.8 | 533.7 | 2.1 | 530 | 527.3 | 2.7 | 0.16532 | 0.20054 | 0.36586 | 0.062 | 6.2 | 0.01 | 150 | 0.14 | 0.99751 | 2.4 | 107.625 | 64.575 | 0 | 0 | 0.6 | 1.534 | 1.5
PV193 | PV194 | 61 | 535.15 | 533.95 | 1.2 | 535.1 | 533.71 | 1.39 | 0 | 0.11934 | 0.11934 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 1.295 | 55.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.5
PV194 | PV195 | 72.3 | 535.1 | 533.71 | 1.39 | 533 | 531.59 | 1.41 | 0.11934 | 0.14145 | 0.2608 | 0.029 | 5.8 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.4 | 70.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV195 | PV196 | 70.8 | 533 | 531.59 | 1.41 | 530 | 527.3 | 2.7 | 0.2608 | 0.13852 | 0.39931 | 0.061 | 6.1 | 0.01 | 150 | 0.14 | 0.99751 | 2.055 | 74.34 | 27.5058 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 1.5
PV196 | PV197 | 20.7 | 530 | 527.3 | 2.7 | 529.9 | 526.74 | 3.16 | 1.2584 | 0.040499 | 1.2989 | 0.027 | 5.4 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 2.93 | 21.735 | 20.7207 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.5
PV197 | PV198 | 44.5 | 529.9 | 526.74 | 3.16 | 528.2 | 526.63 | 1.57 | 1.2989 | 0.087062 | 1.386 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 2.365 | 46.725 | 26.9447 | 0 | 0 | 1.66 | 2.4478 | 1.5
PV198 | PV199 | 36.5 | 528.2 | 526.63 | 1.57 | 528.2 | 526.1 | 2.1 | 1.386 | 0.071411 | 1.4574 | 0.015 | 3 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.835 | 38.325 | 8.5593 | 0 | 0 | 0.07 | 1.8041 | 1.5
PV199 | PV200 | 65 | 528.2 | 526.1 | 2.1 | 528.472 | 525.972 | 2.5 | 1.4574 | 0.12717 | 1.5845 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.34 | 0.29907 | 2.3 | 68.25 | 36.4 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4901 | 1.5845
PV200 | PV201 | 57.8 | 528.472 | 525.972 | 2.5 | 528.36 | 525.35 | 3.01 | 27.3223 | 0.11308 | 27.4354 | 0.011 | 6.6 | 0.06 | 300 | 0.36 | 1.1976 | 2.755 | 60.69 | 50.7773 | 0 | 0 | 1 | 2.574 | 27.4354
PV201 | PV211 | 27.5 | 528.36 | 525.35 | 3.01 | 528.804 | 525.244 | 3.56 | 27.4354 | 0.053803 | 27.4892 | 0.004 | 2.8 | 0.07 | 300 | 0.48 | 0.81951 | 3.285 | 28.875 | 28.875 | 5.4863 | 0 | 1.51 | 3.0616 | 27.4892
PV202 | PV203 | 209.5 | 536 | 534.5 | 1.5 | 535.7 | 534.2 | 1.5 | 0 | 0.40988 | 0.40988 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.5 | 219.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV203 | PV207 | 47 | 535.7 | 534.2 | 1.5 | 535.35 | 533.85 | 1.5 | 0.40988 | 0.091953 | 0.50183 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.5 | 49.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV204 | PV205 | 68 | 536 | 534.5 | 1.5 | 535.71 | 534.21 | 1.5 | 0 | 0.13304 | 0.13304 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 1.5 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.5
PV205 | PV206 | 71.5 | 535.71 | 534.21 | 1.5 | 535.5 | 534 | 1.5 | 0.13304 | 0.13989 | 0.27293 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 1.5 | 75.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 1.5
PV206 | PV207 | 70 | 535.5 | 534 | 1.5 | 535.35 | 533.85 | 1.5 | 0.27293 | 0.13695 | 0.40988 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 1.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 1.5
PV207 | PV208 | 55.5 | 535.35 | 533.85 | 1.5 | 535 | 533.5 | 1.5 | 0.91171 | 0.10858 | 1.0203 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.5 | 58.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV208 | PV209 | 159 | 535 | 533.5 | 1.5 | 533 | 531.5 | 1.5 | 1.0203 | 0.31108 | 1.3314 | 0.013 | 2.6 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.5 | 166.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV209 | PV210 | 60 | 533 | 531.5 | 1.5 | 532.31 | 530.81 | 1.5 | 1.3314 | 0.11739 | 1.4488 | 0.012 | 2.4 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV210 | PV211 | 104 | 532.31 | 530.81 | 1.5 | 528.804 | 525.244 | 3.56 | 1.4488 | 0.20347 | 1.6522 | 0.054 | 5.4 | 0.01 | 150 | 0.15 | 0.99401 | 2.53 | 109.2 | 74.984 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 1.6522
PV211 | PV212 | 64.5 | 528.804 | 525.244 | 3.56 | 527.839 | 524.189 | 3.65 | 29.1414 | 0.12619 | 29.2676 | 0.016 | 9.6 | 0.06 | 300 | 0.34 | 1.381 | 3.605 | 67.725 | 67.725 | 27.3158 | 0 | 2.06 | 2.4901 | 29.2676
PV212 | PV213 | 74.5 | 527.839 | 524.189 | 3.65 | 527.511 | 525.051 | 2.46 | 29.2676 | 0.14576 | 29.4133 | 0.005 | 3.5 | 0.07 | 300 | 0.47 | 0.90102 | 3.055 | 78.225 | 78.225 | 2.8682 | 0 | 2.15 | 3.0215 | 29.4133
PV213 | PV214 | 81 | 527.511 | 525.051 | 2.46 | 527.35 | 524.91 | 2.44 | 29.4133 | 0.15847 | 29.5718 | 0.002 | 1.8 | 0.09 | 300 | 0.63 | 0.6304 | 2.45 | 85.05 | 53.865 | 0 | 0 | 0.96 | 3.6676 | 29.5718
PV214 | PV215 | 106.5 | 527.35 | 524.91 | 2.44 | 527.73 | 524.71 | 3.02 | 29.5718 | 0.20836 | 29.7802 | 0.002 | 1.8 | 0.09 | 300 | 0.63 | 0.63484 | 2.73 | 111.825 | 91.6965 | 0 | 0 | 0.94 | 3.6676 | 29.7802
PV215 | PV216 | 115.3 | 527.73 | 524.71 | 3.02 | 527.71 | 524.61 | 3.1 | 29.7802 | 0.22558 | 30.0057 | 0.002 | 1.8 | 0.09 | 300 | 0.63 | 0.63965 | 3.06 | 121.065 | 121.065 | 4.8426 | 0 | 1.52 | 3.6676 | 30.0057
PV216 | PV217 | 79.15 | 527.71 | 524.61 | 3.1 | 527.415 | 524.465 | 2.95 | 30.0057 | 0.15485 | 30.1606 | 0.002 | 1.8 | 0.09 | 300 | 0.63 | 0.64295 | 3.025 | 83.1075 | 83.1075 | 1.3851 | 0 | 1.6 | 3.6676 | 30.1606
PV217 | PV218 | 83.7 | 527.415 | 524.465 | 2.95 | 527.92 | 524.33 | 3.59 | 30.1606 | 0.16376 | 30.3244 | 0.002 | 1.8 | 0.09 | 300 | 0.64 | 0.63472 | 3.27 | 87.885 | 87.885 | 15.8193 | 0 | 1.45 | 3.7092 | 30.3244
PV218 | PV490 | 83.7 | 527.92 | 524.33 | 3.59 | 527.85 | 524.05 | 3.8 | 30.3244 | 0.16376 | 30.4881 | 0.003 | 2.4 | 0.08 | 300 | 0.56 | 0.74854 | 3.695 | 87.885 | 87.885 | 40.72 | 0 | 2.09 | 3.3822 | 30.4881
PV219 | PV220 | 80 | 542 | 540.8 | 1.2 | 541.1 | 539.9 | 1.2 | 0 | 0.15652 | 0.15652 | 0.011 | 2.2 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV220 | PV223 | 60 | 541.1 | 539.9 | 1.2 | 539.5 | 538.3 | 1.2 | 0.15652 | 0.11739 | 0.2739 | 0.027 | 5.4 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.2 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV221 | PV222 | 75 | 540.2 | 539 | 1.2 | 539.8 | 538.6 | 1.2 | 0 | 0.14673 | 0.14673 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 1.5
PV222 | PV223 | 75 | 539.8 | 538.6 | 1.2 | 539.5 | 538.3 | 1.2 | 0.14673 | 0.14673 | 0.29347 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 1.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.5
PV223 | PV228 | 65 | 539.5 | 538.3 | 1.2 | 539.6 | 538.2 | 1.4 | 0.56737 | 0.12717 | 0.69454 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 1.3 | 59.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 1.5
PV224 | PV225 | 65 | 541.05 | 539.85 | 1.2 | 540.23 | 539.03 | 1.2 | 0 | 0.12717 | 0.12717 | 0.013 | 2.6 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.2 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV225 | PV228 | 60 | 540.23 | 539.03 | 1.2 | 539.6 | 538.2 | 1.4 | 0.12717 | 0.11739 | 0.24456 | 0.014 | 2.8 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.3 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV226 | PV227 | 60 | 539.9 | 538.7 | 1.2 | 540 | 538.6 | 1.4 | 0 | 0.11739 | 0.11739 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 1.3 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 1.5
PV227 | PV228 | 65 | 540 | 538.6 | 1.4 | 539.6 | 538.2 | 1.4 | 0.11739 | 0.12717 | 0.24456 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.4 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV228 | PV231 | 62 | 539.6 | 538.2 | 1.4 | 537.8 | 536.6 | 1.2 | 1.1837 | 0.1213 | 1.305 | 0.026 | 5.2 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.3 | 56.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV229 | PV230 | 60 | 538.2 | 537 | 1.2 | 537.9 | 536.7 | 1.2 | 0 | 0.11739 | 0.11739 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.2 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 1.5
PV230 | PV231 | 68 | 537.9 | 536.7 | 1.2 | 537.8 | 536.6 | 1.2 | 0.11739 | 0.13304 | 0.25043 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.2 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV231 | PV234 | 12 | 537.8 | 536.6 | 1.2 | 537.7 | 536.5 | 1.2 | 1.5554 | 0.023477 | 1.5789 | 0.008 | 1.6 | 0.02 | 150 | 0.23 | 0.51421 | 1.2 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 1.5789
PV232 | PV233 | 69 | 539.29 | 538.09 | 1.2 | 538.91 | 537.71 | 1.2 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.2 | 57.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV233 | PV234 | 68 | 538.91 | 537.71 | 1.2 | 537.7 | 536.5 | 1.2 | 0.135 | 0.13304 | 0.26803 | 0.018 | 3.6 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.2 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV234 | PV235 | 20 | 537.7 | 536.5 | 1.2 | 537.4 | 536.39 | 1.01 | 1.8469 | 0.039129 | 1.886 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.28 | 0.46563 | 1.105 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2304 | 1.886
PV235 | PV237 | 26.5 | 537.4 | 536.39 | 1.01 | 537.7 | 536.28 | 1.42 | 1.886 | 0.051846 | 1.9379 | 0.004 | 1.2 | 0.03 | 150 | 0.31 | 0.41532 | 1.215 | 22.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | 1.9379
PV236 | PV237 | 79 | 537.8 | 537.1 | 0.7 | 537.7 | 536.28 | 1.42 | 0 | 0.15456 | 0.15456 | 0.01 | 2 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 1.06 | 58.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.5
PV237 | PV238 | 47.1 | 537.7 | 536.28 | 1.42 | 537.7 | 536.23 | 1.47 | 2.0924 | 0.092149 | 2.1846 | 0.001 | 0.4 | 0.04 | 150 | 0.49 | 0.2537 | 1.445 | 47.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1016 | 2.1846
PV238 | PV243 | 61.9 | 537.7 | 536.23 | 1.47 | 537.65 | 536.17 | 1.48 | 2.1846 | 0.1211 | 2.3057 | 0.001 | 0.4 | 0.04 | 150 | 0.5 | 0.26095 | 1.475 | 63.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1416 | 2.3057
PV239 | PV243 | 60 | 537.8 | 537 | 0.8 | 537.65 | 536.17 | 1.48 | 0 | 0.11739 | 0.11739 | 0.014 | 2.8 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.14 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV240 | PV242 | 54.1 | 538.4 | 537.6 | 0.8 | 537.8 | 537 | 0.8 | 0 | 0.10584 | 0.10584 | 0.011 | 2.2 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 0.8 | 30.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV241 | PV242 | 81 | 537.9 | 537.1 | 0.8 | 537.8 | 537 | 0.8 | 0 | 0.15847 | 0.15847 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.8 | 45.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV242 | PV243 | 51.2 | 537.8 | 537 | 0.8 | 537.65 | 536.17 | 1.48 | 0.26432 | 0.10017 | 0.36449 | 0.016 | 3.2 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.14 | 40.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV243 | PV245 | 50 | 537.65 | 536.17 | 1.48 | 537.45 | 536.09 | 1.36 | 2.7876 | 0.097823 | 2.8854 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.47 | 0.35355 | 1.42 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0215 | 2.8854
PV244 | PV245 | 148 | 537.9 | 536.93 | 0.97 | 537.45 | 536.09 | 1.36 | 0 | 0.28956 | 0.28956 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.165 | 120.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV245 | PV248 | 55 | 537.45 | 536.09 | 1.36 | 537.35 | 535.98 | 1.37 | 3.1749 | 0.10761 | 3.2825 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.5 | 0.37151 | 1.365 | 52.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1416 | 3.2825
PV246 | PV247 | 60 | 537.9 | 536.9 | 1 | 537.9 | 536.49 | 1.41 | 0 | 0.11739 | 0.11739 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.205 | 50.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV247 | PV248 | 78.1 | 537.9 | 536.49 | 1.41 | 537.35 | 535.98 | 1.37 | 0.11739 | 0.1528 | 0.27019 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.39 | 75.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV248 | PV249 | 100.3 | 537.35 | 535.98 | 1.37 | 537.1 | 535.91 | 1.19 | 3.5527 | 0.19623 | 3.749 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 200 | 0.43 | 0.29023 | 1.28 | 89.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8607 | 3.749
PV249 | PV251 | 52.9 | 537.1 | 535.91 | 1.19 | 537.1 | 535.88 | 1.22 | 3.749 | 0.1035 | 3.8525 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 200 | 0.43 | 0.29824 | 1.205 | 44.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8607 | 3.8525
PV250 | PV251 | 96 | 537.1 | 536.3 | 0.8 | 537.1 | 535.88 | 1.22 | 0 | 0.18782 | 0.18782 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 1.01 | 67.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.5
PV251 | PV253 | 47.5 | 537.1 | 535.88 | 1.22 | 537 | 535.78 | 1.22 | 4.0403 | 0.092932 | 4.1332 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 200 | 0.37 | 0.39114 | 1.22 | 40.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6155 | 4.1332
PV252 | PV253 | 70.3 | 538 | 536.94 | 1.06 | 537 | 535.78 | 1.22 | 0 | 0.13754 | 0.13754 | 0.017 | 3.4 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.14 | 56.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV253 | PV257 | 82.6 | 537 | 535.78 | 1.22 | 536.95 | 535.71 | 1.24 | 4.2707 | 0.1616 | 4.4323 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 200 | 0.47 | 0.3055 | 1.23 | 71.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0215 | 4.4323
PV254 | PV257 | 80.8 | 537.3 | 536.3 | 1 | 536.95 | 535.71 | 1.24 | 0 | 0.15808 | 0.15808 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.12 | 63.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV255 | PV256 | 42.8 | 536.9 | 536.16 | 0.74 | 536.9 | 535.92 | 0.98 | 0 | 0.083736 | 0.083736 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 0.86 | 25.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV256 | PV257 | 56.8 | 536.9 | 535.92 | 0.98 | 536.95 | 535.71 | 1.24 | 0.083736 | 0.11113 | 0.19486 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 1.11 | 44.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.5
PV257 | PV258 | 109.3 | 536.95 | 535.71 | 1.24 | 536.95 | 535.65 | 1.3 | 4.7853 | 0.21384 | 4.9991 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 200 | 0.5 | 0.31825 | 1.27 | 97.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1416 | 4.9991
PV258 | PV261 | 109 | 536.95 | 535.65 | 1.3 | 536.7 | 535.33 | 1.37 | 4.9991 | 0.21325 | 5.2124 | 0.003 | 1.2 | 0.04 | 200 | 0.38 | 0.47582 | 1.335 | 101.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 5.2124
PV259 | PV260 | 47.1 | 537 | 536.1 | 0.9 | 537 | 535.39 | 1.61 | 0 | 0.092149 | 0.092149 | 0.015 | 3 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.255 | 41.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV260 | PV261 | 58.4 | 537 | 535.39 | 1.61 | 536.7 | 535.33 | 1.37 | 0.092149 | 0.11426 | 0.20641 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.49 | 60.9112 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.698 | 1.5
PV261 | PV263 | 6.9 | 536.7 | 535.33 | 1.37 | 536.9 | 535.31 | 1.59 | 5.4188 | 0.0135 | 5.4323 | 0.003 | 1.2 | 0.04 | 200 | 0.39 | 0.47888 | 1.48 | 7.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 5.4323
PV262 | PV263 | 99 | 536.9 | 536.04 | 0.86 | 536.9 | 535.31 | 1.59 | 0 | 0.19369 | 0.19369 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.225 | 84.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV263 | PV266 | 106.3 | 536.9 | 535.31 | 1.59 | 536.55 | 535.17 | 1.38 | 5.626 | 0.20797 | 5.834 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 200 | 0.55 | 0.32952 | 1.485 | 110.4989 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.3419 | 5.834
PV264 | PV265 | 40 | 536.9 | 535.81 | 1.09 | 536.85 | 535.75 | 1.1 | 0 | 0.078258 | 0.078258 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.095 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV265 | PV266 | 78 | 536.85 | 535.75 | 1.1 | 536.55 | 535.17 | 1.38 | 0.078258 | 0.1526 | 0.23086 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.24 | 67.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV266 | PV267 | 82.6 | 536.55 | 535.17 | 1.38 | 536.6 | 535.02 | 1.58 | 6.0648 | 0.1616 | 6.2264 | 0.002 | 1 | 0.05 | 200 | 0.47 | 0.42915 | 1.48 | 85.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0215 | 6.2264
PV267 | PV293 | 89.4 | 536.6 | 535.02 | 1.58 | 536.81 | 534.88 | 1.93 | 6.2264 | 0.17491 | 6.4013 | 0.002 | 1 | 0.05 | 200 | 0.47 | 0.44121 | 1.755 | 93.87 | 15.9579 | 0 | 0 | 0.08 | 3.0215 | 6.4013
PV268 | PV271 | 104 | 539 | 537.56 | 1.44 | 537.9 | 536.8 | 1.1 | 0 | 0.20347 | 0.20347 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 1.27 | 92.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV269 | PV270 | 58.8 | 538.4 | 537.4 | 1 | 538.4 | 537.15 | 1.25 | 0 | 0.11504 | 0.11504 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 1.125 | 46.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.5
PV270 | PV271 | 57.6 | 538.4 | 537.15 | 1.25 | 537.9 | 536.8 | 1.1 | 0.11504 | 0.11269 | 0.22773 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.175 | 47.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV271 | PV273 | 65 | 537.9 | 536.8 | 1.1 | 537.9 | 536.7 | 1.2 | 0.4312 | 0.12717 | 0.55837 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 1.15 | 52.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 1.5
PV272 | PV273 | 50 | 537.9 | 536.9 | 1 | 537.9 | 536.7 | 1.2 | 0 | 0.097823 | 0.097823 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 1.1 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.5
PV273 | PV276 | 80 | 537.9 | 536.7 | 1.2 | 537.85 | 536.57 | 1.28 | 0.6562 | 0.15652 | 0.81271 | 0.002 | 0.4 | 0.02 | 400 | 0.09 | 0.26777 | 1.24 | 69.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 1.5
PV274 | PV275 | 48.2 | 537.95 | 537.15 | 0.8 | 537.9 | 536.99 | 0.91 | 0 | 0.094301 | 0.094301 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 0.855 | 28.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 1.5
PV275 | PV276 | 5 | 537.9 | 536.99 | 0.91 | 537.85 | 536.57 | 1.28 | 0.094301 | 0.0097823 | 0.10408 | 0.084 | 8.4 | 0.01 | 150 | 0.13 | 1.1111 | 1.095 | 3.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4755 | 1.5
PV276 | PV277 | 98.1 | 537.85 | 536.57 | 1.28 | 537.62 | 536.51 | 1.11 | 0.91679 | 0.19193 | 1.1087 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.1 | 0.22936 | 1.195 | 82.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 1.5
PV277 | PV278 | 55 | 537.62 | 536.51 | 1.11 | 537.58 | 536.48 | 1.1 | 1.1087 | 0.10761 | 1.2163 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.1 | 0.22936 | 1.105 | 42.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 1.5
PV278 | PV279 | 55 | 537.58 | 536.48 | 1.1 | 537.5 | 536.42 | 1.08 | 1.2163 | 0.10761 | 1.3239 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.1 | 0.22936 | 1.09 | 41.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 1.5
PV279 | PV281 | 101.9 | 537.5 | 536.42 | 1.08 | 537.71 | 536.35 | 1.36 | 1.3239 | 0.19936 | 1.5233 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.11 | 0.20254 | 1.22 | 87.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3523 | 1.5233
PV280 | PV281 | 94 | 537.8 | 537.01 | 0.79 | 537.71 | 536.35 | 1.36 | 0 | 0.18391 | 0.18391 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 200 | 0.16 | 0.46232 | 1.075 | 70.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV281 | PV282 | 61.8 | 537.71 | 536.35 | 1.36 | 537.68 | 536.31 | 1.37 | 1.7072 | 0.12091 | 1.8281 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.12 | 0.21402 | 1.365 | 59.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 1.8281
PV282 | PV285 | 21 | 537.68 | 536.31 | 1.37 | 537.57 | 536.29 | 1.28 | 1.8281 | 0.041086 | 1.8692 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.12 | 0.21883 | 1.325 | 19.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 1.8692
PV283 | PV284 | 47.5 | 538 | 536.82 | 1.18 | 537.85 | 536.62 | 1.23 | 0 | 0.092932 | 0.092932 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 400 | 0.07 | 0.3879 | 1.205 | 40.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 1.5
PV284 | PV285 | 49.7 | 537.85 | 536.62 | 1.23 | 537.57 | 536.29 | 1.28 | 0.092932 | 0.097236 | 0.19017 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 400 | 0.06 | 0.48728 | 1.255 | 43.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98987 | 1.5
PV285 | PV286 | 37.7 | 537.57 | 536.29 | 1.28 | 537.65 | 536.25 | 1.4 | 2.0594 | 0.073758 | 2.1331 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.12 | 0.24973 | 1.34 | 35.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 2.1331
PV286 | PV287 | 80.3 | 537.65 | 536.25 | 1.4 | 537.7 | 536.13 | 1.57 | 2.1331 | 0.1571 | 2.2902 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.13 | 0.23857 | 1.485 | 83.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4755 | 2.2902
PV287 | PV288 | 85 | 537.7 | 536.13 | 1.57 | 537.65 | 536.05 | 1.6 | 2.2902 | 0.1663 | 2.4565 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.13 | 0.25589 | 1.585 | 89.25 | 5.0575 | 0 | 0 | 0.07 | 1.4755 | 2.4565
PV288 | PV289 | 74 | 537.65 | 536.05 | 1.6 | 537.65 | 536 | 1.65 | 2.4565 | 0.14478 | 2.6013 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.14 | 0.24326 | 1.625 | 77.7 | 6.475 | 0 | 0 | 0.1 | 1.534 | 2.6013
PV289 | PV290 | 76 | 537.65 | 536 | 1.65 | 537.75 | 535.58 | 2.17 | 2.6013 | 0.14869 | 2.75 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 400 | 0.09 | 0.4909 | 1.91 | 79.8 | 21.812 | 0 | 0 | 0.15 | 1.2188 | 2.75
PV290 | PV291 | 94.4 | 537.75 | 535.58 | 2.17 | 537.23 | 535.53 | 1.7 | 2.75 | 0.18469 | 2.9347 | 0.001 | 0.4 | 0.04 | 400 | 0.15 | 0.24828 | 1.935 | 99.12 | 28.7448 | 0 | 0 | 0.67 | 1.5908 | 2.9347
PV291 | PV292 | 66 | 537.23 | 535.53 | 1.7 | 537.6 | 535.44 | 2.16 | 2.9347 | 0.12913 | 3.0638 | 0.001 | 0.4 | 0.04 | 400 | 0.15 | 0.25921 | 1.93 | 69.3 | 19.866 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5908 | 3.0638
PV292 | PV293 | 61.8 | 537.6 | 535.44 | 2.16 | 536.81 | 534.88 | 1.93 | 3.0638 | 0.12091 | 3.1847 | 0.009 | 1.8 | 0.02 | 400 | 0.09 | 0.56851 | 2.045 | 64.89 | 23.5767 | 0 | 0 | 0.66 | 1.2188 | 3.1847
PV293 | PV294 | 51.9 | 536.81 | 534.88 | 1.93 | 536.75 | 534.85 | 1.9 | 9.586 | 0.10154 | 9.6876 | 0.001 | 0.6 | 0.06 | 400 | 0.26 | 0.37314 | 1.915 | 54.495 | 15.077 | 0 | 0 | 0.43 | 2.1403 | 9.6876
PV294 | PV295 | 38 | 536.75 | 534.85 | 1.9 | 536.3 | 534.8 | 1.5 | 9.6876 | 0.074345 | 9.7619 | 0.001 | 0.6 | 0.06 | 400 | 0.27 | 0.35661 | 1.7 | 39.9 | 5.32 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1856 | 9.7619
PV295 | PV298 | 35 | 536.3 | 534.8 | 1.5 | 536.1 | 534.73 | 1.37 | 9.7619 | 0.068476 | 9.8304 | 0.002 | 1 | 0.05 | 400 | 0.22 | 0.47957 | 1.435 | 35.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 9.8304
PV296 | PV297 | 20 | 536.9 | 535.99 | 0.91 | 536.87 | 535.93 | 0.94 | 0 | 0.039129 | 0.039129 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 0.925 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 1.5
PV297 | PV298 | 84 | 536.87 | 535.93 | 0.94 | 536.1 | 534.73 | 1.37 | 0.039129 | 0.16434 | 0.20347 | 0.014 | 2.8 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.155 | 67.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV298 | PV357 | 29.9 | 536.1 | 534.73 | 1.37 | 536.3 | 534.64 | 1.66 | 10.0339 | 0.058498 | 10.0924 | 0.003 | 1.5 | 0.05 | 400 | 0.2 | 0.56408 | 1.515 | 31.395 | 0.31395 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 10.0924
PV299 | PV300 | 86.2 | 539 | 538.2 | 0.8 | 539.1 | 538.15 | 0.95 | 0 | 0.16865 | 0.16865 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.875 | 52.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV300 | PV301 | 91.1 | 539.1 | 538.15 | 0.95 | 539.1 | 538.1 | 1 | 0.16865 | 0.17823 | 0.34688 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.975 | 62.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV301 | PV306 | 91.9 | 539.1 | 538.1 | 1 | 539.85 | 538.05 | 1.8 | 0.34688 | 0.1798 | 0.52668 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.4 | 90.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV302 | PV306 | 37 | 539.05 | 538.15 | 0.9 | 539.85 | 538.05 | 1.8 | 0 | 0.072389 | 0.072389 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 1.35 | 34.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 1.5
PV303 | PV304 | 33.2 | 540 | 539.1 | 0.9 | 539.9 | 539 | 0.9 | 0 | 0.064954 | 0.064954 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 0.9 | 20.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 1.5
PV304 | PV305 | 71.15 | 539.9 | 539 | 0.9 | 539.9 | 538.95 | 0.95 | 0.064954 | 0.1392 | 0.20416 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.925 | 46.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV305 | PV306 | 84.5 | 539.9 | 538.95 | 0.95 | 539.85 | 538.05 | 1.8 | 0.20416 | 0.16532 | 0.36948 | 0.011 | 2.2 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.375 | 81.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV306 | PV310 | 61.6 | 539.85 | 538.05 | 1.8 | 539.8 | 538.01 | 1.79 | 0.96854 | 0.12052 | 1.0891 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.795 | 64.68 | 12.7204 | 0 | 0 | 0.3 | 2.698 | 1.5
PV307 | PV308 | 95 | 540 | 539.2 | 0.8 | 539.95 | 539.15 | 0.8 | 0 | 0.18586 | 0.18586 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.8 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV308 | PV309 | 94 | 539.95 | 539.15 | 0.8 | 539.9 | 539.1 | 0.8 | 0.18586 | 0.18391 | 0.36977 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.8 | 52.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV309 | PV310 | 88.3 | 539.9 | 539.1 | 0.8 | 539.8 | 538.01 | 1.79 | 0.36977 | 0.17275 | 0.54252 | 0.012 | 2.4 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.295 | 80.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV310 | PV314 | 63 | 539.8 | 538.01 | 1.79 | 539.7 | 537.95 | 1.75 | 1.6316 | 0.12326 | 1.7548 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.43 | 0.24152 | 1.77 | 66.15 | 11.907 | 0 | 0 | 0.29 | 2.8607 | 1.7548
PV311 | PV312 | 92 | 539.9 | 539.1 | 0.8 | 539.85 | 539.05 | 0.8 | 0 | 0.17999 | 0.17999 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.8 | 51.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV312 | PV313 | 106 | 539.85 | 539.05 | 0.8 | 539.8 | 538.99 | 0.81 | 0.17999 | 0.20738 | 0.38738 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.805 | 59.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV313 | PV314 | 87.3 | 539.8 | 538.99 | 0.81 | 539.7 | 537.95 | 1.75 | 0.38738 | 0.1708 | 0.55818 | 0.012 | 2.4 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.28 | 78.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV314 | PV318 | 65 | 539.7 | 537.95 | 1.75 | 539.6 | 537.91 | 1.69 | 2.313 | 0.12717 | 2.4402 | 0.001 | 0.4 | 0.04 | 150 | 0.52 | 0.26279 | 1.72 | 68.25 | 10.01 | 0 | 0 | 0.25 | 3.2216 | 2.4402
PV315 | PV316 | 92 | 540 | 539.2 | 0.8 | 539.95 | 539.15 | 0.8 | 0 | 0.17999 | 0.17999 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.8 | 51.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV316 | PV317 | 105 | 539.95 | 539.15 | 0.8 | 539.9 | 539.09 | 0.81 | 0.17999 | 0.20543 | 0.38542 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.805 | 59.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV317 | PV318 | 106 | 539.9 | 539.09 | 0.81 | 539.6 | 537.91 | 1.69 | 0.38542 | 0.20738 | 0.59281 | 0.011 | 2.2 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.25 | 92.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV318 | PV322 | 54.5 | 539.6 | 537.91 | 1.69 | 539.48 | 537.88 | 1.6 | 3.033 | 0.10663 | 3.1396 | 0.001 | 0.4 | 0.04 | 150 | 0.61 | 0.27807 | 1.645 | 57.225 | 5.5317 | 0 | 0 | 0.19 | 3.5852 | 3.1396
PV319 | PV320 | 93 | 540 | 539.2 | 0.8 | 539.95 | 539.15 | 0.8 | 0 | 0.18195 | 0.18195 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.8 | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV320 | PV321 | 106 | 539.95 | 539.15 | 0.8 | 539.9 | 539.09 | 0.81 | 0.18195 | 0.20738 | 0.38933 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.805 | 59.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV321 | PV322 | 112 | 539.9 | 539.09 | 0.81 | 539.48 | 537.88 | 1.6 | 0.38933 | 0.21912 | 0.60846 | 0.011 | 2.2 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.205 | 94.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV322 | PV323 | 25 | 539.48 | 537.88 | 1.6 | 539.44 | 537.84 | 1.6 | 3.7481 | 0.048911 | 3.797 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.55 | 0.38127 | 1.6 | 26.25 | 1.75 | 0 | 0 | 0.1 | 3.3419 | 3.797
PV323 | PV325 | 9 | 539.44 | 537.84 | 1.6 | 539.35 | 537.82 | 1.53 | 3.797 | 0.017608 | 3.8146 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.55 | 0.38304 | 1.565 | 9.45 | 0.4095 | 0 | 0 | 0.1 | 3.3419 | 3.8146
PV324 | PV325 | 66 | 539.6 | 538.8 | 0.8 | 539.35 | 537.82 | 1.53 | 0 | 0.12913 | 0.12913 | 0.015 | 3 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.165 | 53.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV325 | PV328 | 65 | 539.35 | 537.82 | 1.53 | 538.67 | 537.72 | 0.95 | 3.9437 | 0.12717 | 4.0709 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.57 | 0.39122 | 1.24 | 56.42 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.4225 | 4.0709
PV326 | PV327 | 50 | 539.9 | 539.2 | 0.7 | 539.9 | 539.11 | 0.79 | 0 | 0.097823 | 0.097823 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 0.745 | 26.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 1.5
PV327 | PV328 | 51.2 | 539.9 | 539.11 | 0.79 | 538.67 | 537.72 | 0.95 | 0.097823 | 0.10017 | 0.19799 | 0.027 | 5.4 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 0.87 | 31.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV328 | PV330 | 18.8 | 538.67 | 537.72 | 0.95 | 538.7 | 537.69 | 1.01 | 4.2689 | 0.036781 | 4.3057 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.59 | 0.39685 | 0.98 | 12.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5036 | 4.3057
PV329 | PV330 | 55.3 | 539.5 | 538.73 | 0.77 | 538.7 | 537.69 | 1.01 | 0 | 0.10819 | 0.10819 | 0.019 | 3.8 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 0.89 | 34.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 1.5
PV330 | PV331 | 31.1 | 538.7 | 537.69 | 1.01 | 538.75 | 537.64 | 1.11 | 4.4139 | 0.060846 | 4.4747 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.61 | 0.39632 | 1.06 | 23.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5852 | 4.4747
PV331 | PV332 | 51 | 538.75 | 537.64 | 1.11 | 538.85 | 537.55 | 1.3 | 4.4747 | 0.099779 | 4.5745 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.62 | 0.39745 | 1.205 | 43.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6263 | 4.5745
PV332 | PV334 | 47.8 | 538.85 | 537.55 | 1.3 | 538.8 | 537.45 | 1.35 | 4.5745 | 0.093519 | 4.668 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.63 | 0.39804 | 1.325 | 44.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6676 | 4.668
PV333 | PV334 | 48.8 | 538.9 | 537.97 | 0.93 | 538.8 | 537.45 | 1.35 | 0 | 0.095475 | 0.095475 | 0.011 | 2.2 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.14 | 38.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV334 | PV336 | 44.4 | 538.8 | 537.45 | 1.35 | 538.55 | 537.39 | 1.16 | 4.7635 | 0.086867 | 4.8503 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 200 | 0.49 | 0.31685 | 1.255 | 39.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1016 | 4.8503
PV335 | PV336 | 50 | 538.9 | 538.1 | 0.8 | 538.55 | 537.39 | 1.16 | 0 | 0.097823 | 0.097823 | 0.014 | 2.8 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 0.98 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV336 | PV338 | 46 | 538.55 | 537.39 | 1.16 | 538.5 | 537.35 | 1.15 | 4.9482 | 0.089997 | 5.0382 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 200 | 0.51 | 0.31278 | 1.155 | 37.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1816 | 5.0382
PV337 | PV338 | 44.6 | 538.8 | 538.13 | 0.67 | 538.5 | 537.35 | 1.15 | 0 | 0.087258 | 0.087258 | 0.017 | 3.4 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 0.91 | 28.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV338 | PV341 | 61.6 | 538.5 | 537.35 | 1.15 | 538.9 | 537.29 | 1.61 | 5.1254 | 0.12052 | 5.2459 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 200 | 0.52 | 0.31779 | 1.38 | 59.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2216 | 5.2459
PV339 | PV340 | 75.3 | 538.8 | 538 | 0.8 | 538.9 | 537.93 | 0.97 | 0 | 0.14732 | 0.14732 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.885 | 46.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV340 | PV341 | 8 | 538.9 | 537.93 | 0.97 | 538.9 | 537.29 | 1.61 | 0.14732 | 0.015652 | 0.16297 | 0.08 | 8 | 0.01 | 150 | 0.13 | 1.1111 | 1.29 | 7.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4755 | 1.5
PV341 | PV342 | 43.2 | 538.9 | 537.29 | 1.61 | 538.76 | 537.26 | 1.5 | 5.4089 | 0.084519 | 5.4934 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 200 | 0.53 | 0.32492 | 1.555 | 45.36 | 1.6632 | 0 | 0 | 0.11 | 3.2617 | 5.4934
PV342 | PV344 | 44.4 | 538.76 | 537.26 | 1.5 | 538.7 | 537.22 | 1.48 | 5.4934 | 0.086867 | 5.5803 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 200 | 0.54 | 0.32244 | 1.49 | 46.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3018 | 5.5803
PV343 | PV344 | 77.6 | 539 | 538.2 | 0.8 | 538.7 | 537.22 | 1.48 | 0 | 0.15182 | 0.15182 | 0.013 | 2.6 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.14 | 61.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV344 | PV345 | 71.6 | 538.7 | 537.22 | 1.48 | 538.55 | 537.18 | 1.37 | 5.7321 | 0.14008 | 5.8722 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 200 | 0.55 | 0.33168 | 1.425 | 71.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3419 | 5.8722
PV345 | PV350 | 85.8 | 538.55 | 537.18 | 1.37 | 538.46 | 537.13 | 1.33 | 5.8722 | 0.16786 | 6.0401 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 250 | 0.4 | 0.32942 | 1.35 | 81.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7389 | 6.0401
PV346 | PV347 | 83.3 | 539.5 | 538.6 | 0.9 | 539.3 | 538.11 | 1.19 | 0 | 0.16297 | 0.16297 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.045 | 60.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV347 | PV349 | 95.8 | 539.3 | 538.11 | 1.19 | 539.1 | 537.78 | 1.32 | 0.16297 | 0.18743 | 0.3504 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 1.255 | 84.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 1.5
PV348 | PV349 | 90.1 | 539.1 | 537.88 | 1.22 | 539.1 | 537.78 | 1.32 | 0 | 0.17628 | 0.17628 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.27 | 80.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV349 | PV350 | 65 | 539.1 | 537.78 | 1.32 | 538.46 | 537.13 | 1.33 | 0.52668 | 0.12717 | 0.65385 | 0.01 | 2 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 1.325 | 60.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.5
PV350 | PV351 | 90 | 538.46 | 537.13 | 1.33 | 538.45 | 537.05 | 1.4 | 6.6939 | 0.17608 | 6.87 | 0.001 | 0.6 | 0.06 | 250 | 0.43 | 0.34038 | 1.365 | 85.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8607 | 6.87
PV351 | PV353 | 60 | 538.45 | 537.05 | 1.4 | 538.6 | 536.99 | 1.61 | 6.87 | 0.11739 | 6.9874 | 0.001 | 0.6 | 0.06 | 250 | 0.43 | 0.3462 | 1.505 | 63 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 2.8607 | 6.9874
PV352 | PV353 | 45.4 | 539.5 | 537.68 | 1.82 | 538.6 | 536.99 | 1.61 | 0 | 0.088823 | 0.088823 | 0.015 | 3 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.715 | 47.67 | 6.8327 | 0 | 0 | 0.32 | 1.8041 | 1.5
PV353 | PV354 | 64 | 538.6 | 536.99 | 1.61 | 538.65 | 536.92 | 1.73 | 7.0762 | 0.12521 | 7.2014 | 0.001 | 0.6 | 0.06 | 250 | 0.44 | 0.34618 | 1.67 | 67.2 | 7.616 | 0 | 0 | 0.11 | 2.901 | 7.2014
PV354 | PV355 | 66.9 | 538.65 | 536.92 | 1.73 | 538.8 | 536.85 | 1.95 | 7.2014 | 0.13089 | 7.3323 | 0.001 | 0.6 | 0.06 | 250 | 0.44 | 0.35247 | 1.84 | 70.245 | 15.9222 | 0 | 0 | 0.23 | 2.901 | 7.3323
PV355 | PV356 | 73.1 | 538.8 | 536.85 | 1.95 | 538.13 | 536.8 | 1.33 | 7.3323 | 0.14302 | 7.4753 | 0.001 | 0.6 | 0.06 | 250 | 0.45 | 0.34892 | 1.64 | 76.755 | 7.1638 | 0 | 0 | 0.45 | 2.9413 | 7.4753
PV356 | PV357 | 101.5 | 538.13 | 536.8 | 1.33 | 536.3 | 534.64 | 1.66 | 7.4753 | 0.19858 | 7.6739 | 0.021 | 6.3 | 0.03 | 250 | 0.21 | 1.0241 | 1.495 | 106.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 7.6739
PV357 | PV358 | 57.5 | 536.3 | 534.64 | 1.66 | 530.585 | 528.555 | 2.03 | 17.7663 | 0.1125 | 17.8788 | 0.106 | 31.8 | 0.03 | 300 | 0.16 | 2.4491 | 1.845 | 60.375 | 13.8863 | 0 | 0 | 0.16 | 1.6461 | 17.8788
PV358 | PV359 | 84.9 | 530.585 | 528.555 | 2.03 | 529.957 | 528.007 | 1.95 | 17.8788 | 0.1661 | 18.0449 | 0.006 | 3.6 | 0.06 | 300 | 0.34 | 0.85147 | 1.99 | 89.145 | 29.1207 | 0 | 0 | 0.53 | 2.4901 | 18.0449
PV359 | PV360 | 50.1 | 529.957 | 528.007 | 1.95 | 529.783 | 527.833 | 1.95 | 18.0449 | 0.098018 | 18.1429 | 0.003 | 2.1 | 0.07 | 300 | 0.41 | 0.66489 | 1.95 | 52.605 | 15.7815 | 0 | 0 | 0.45 | 2.7796 | 18.1429
PV360 | PV361 | 90.3 | 529.783 | 527.833 | 1.95 | 529.458 | 527.508 | 1.95 | 18.1429 | 0.17667 | 18.3196 | 0.004 | 2.4 | 0.06 | 300 | 0.38 | 0.74326 | 1.95 | 94.815 | 28.4445 | 0 | 0 | 0.45 | 2.6569 | 18.3196
PV361 | PV362 | 95.17 | 529.458 | 527.508 | 1.95 | 528.868 | 527.068 | 1.8 | 18.3196 | 0.1862 | 18.5058 | 0.005 | 3 | 0.06 | 300 | 0.36 | 0.80777 | 1.875 | 99.9285 | 24.9821 | 0 | 0 | 0.45 | 2.574 | 18.5058
PV362 | PV412 | 26.8 | 528.868 | 527.068 | 1.8 | 528.545 | 526.945 | 1.6 | 18.5058 | 0.052433 | 18.5582 | 0.005 | 3 | 0.06 | 300 | 0.36 | 0.81006 | 1.7 | 28.14 | 3.752 | 0 | 0 | 0.3 | 2.574 | 18.5582
PV363 | PV365 | 58 | 541.3 | 540.5 | 0.8 | 541.19 | 540.15 | 1.04 | 0 | 0.11347 | 0.11347 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 0.92 | 37.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV364 | PV365 | 37.5 | 541.8 | 540.17 | 1.63 | 541.19 | 540.15 | 1.04 | 0 | 0.073367 | 0.073367 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.335 | 35.0438 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.698 | 1.5
PV365 | PV366 | 72.5 | 541.19 | 540.15 | 1.04 | 541.03 | 540.11 | 0.92 | 0.18684 | 0.14184 | 0.32868 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 0.98 | 49.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV366 | PV367 | 61.2 | 541.03 | 540.11 | 0.92 | 541.9 | 540.01 | 1.89 | 0.32868 | 0.11974 | 0.44842 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 1.405 | 60.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 1.5
PV367 | PV368 | 52.2 | 541.9 | 540.01 | 1.89 | 541.6 | 539.94 | 1.66 | 0.44842 | 0.10213 | 0.55055 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 300 | 0.15 | 0.22561 | 1.775 | 54.81 | 10.0485 | 0 | 0 | 0.39 | 1.5908 | 1.5
PV368 | PV370 | 56.2 | 541.6 | 539.94 | 1.66 | 541.05 | 539.88 | 1.17 | 0.55055 | 0.10995 | 0.6605 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.1 | 0.22936 | 1.415 | 55.6661 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.287 | 1.5
PV369 | PV370 | 90 | 541.8 | 541 | 0.8 | 541.05 | 539.88 | 1.17 | 0 | 0.17608 | 0.17608 | 0.012 | 2.4 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 0.985 | 62.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV370 | PV373 | 73.7 | 541.05 | 539.88 | 1.17 | 540.9 | 539.81 | 1.09 | 0.83658 | 0.14419 | 0.98077 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.1 | 0.22936 | 1.13 | 58.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 1.5
PV371 | PV372 | 53.3 | 541 | 540.2 | 0.8 | 540.9 | 540.08 | 0.82 | 0 | 0.10428 | 0.10428 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 0.81 | 30.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 1.5
PV372 | PV373 | 36 | 540.9 | 540.08 | 0.82 | 540.9 | 539.81 | 1.09 | 0.10428 | 0.070432 | 0.17471 | 0.007 | 1.4 | 0.02 | 150 | 0.24 | 0.45995 | 0.955 | 24.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 1.5
PV373 | PV378 | 29.1 | 540.9 | 539.81 | 1.09 | 540.95 | 539.75 | 1.2 | 1.1555 | 0.056933 | 1.2124 | 0.002 | 0.4 | 0.02 | 400 | 0.09 | 0.26777 | 1.145 | 23.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 1.5
PV374 | PV376 | 8 | 542 | 541.2 | 0.8 | 542 | 541.15 | 0.85 | 0 | 0.015652 | 0.015652 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 300 | 0.1 | 0.40774 | 0.825 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 1.5
PV375 | PV376 | 31.8 | 542.1 | 541.3 | 0.8 | 542 | 541.15 | 0.85 | 0 | 0.062215 | 0.062215 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 0.825 | 18.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 1.5
PV376 | PV377 | 10 | 542 | 541.15 | 0.85 | 541.9 | 541.03 | 0.87 | 0.077867 | 0.019565 | 0.097431 | 0.012 | 2.4 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 0.86 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV377 | PV378 | 90 | 541.9 | 541.03 | 0.87 | 540.95 | 539.75 | 1.2 | 0.097431 | 0.17608 | 0.27351 | 0.014 | 2.8 | 0.02 | 300 | 0.08 | 0.56622 | 1.035 | 65.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 1.5
PV378 | PV380 | 60.9 | 540.95 | 539.75 | 1.2 | 540.86 | 539.71 | 1.15 | 1.4859 | 0.11915 | 1.6051 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.11 | 0.21342 | 1.175 | 50.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3523 | 1.6051
PV379 | PV380 | 160 | 541.5 | 540.7 | 0.8 | 540.86 | 539.71 | 1.15 | 0 | 0.31303 | 0.31303 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 0.975 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV380 | PV389 | 112 | 540.86 | 539.71 | 1.15 | 540.95 | 539.64 | 1.31 | 1.9181 | 0.21912 | 2.1372 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 400 | 0.12 | 0.25021 | 1.23 | 96.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 2.1372
PV381 | PV382 | 124 | 541.9 | 541.1 | 0.8 | 541.91 | 540.81 | 1.1 | 0 | 0.2426 | 0.2426 | 0.002 | 0.4 | 0.02 | 400 | 0.09 | 0.26777 | 0.95 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 1.5
PV382 | PV383 | 92.4 | 541.91 | 540.81 | 1.1 | 541.89 | 540.63 | 1.26 | 0.2426 | 0.18078 | 0.42338 | 0.002 | 0.4 | 0.02 | 400 | 0.09 | 0.26777 | 1.18 | 76.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 1.5
PV383 | PV385 | 101.5 | 541.89 | 540.63 | 1.26 | 541.75 | 540.28 | 1.47 | 0.42338 | 0.19858 | 0.62196 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 400 | 0.08 | 0.3185 | 1.365 | 96.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 1.5
PV384 | PV385 | 56 | 541.81 | 541.01 | 0.8 | 541.75 | 540.28 | 1.47 | 0 | 0.10956 | 0.10956 | 0.013 | 2.6 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.135 | 44.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV385 | PV389 | 65 | 541.75 | 540.28 | 1.47 | 540.95 | 539.64 | 1.31 | 0.73152 | 0.12717 | 0.85869 | 0.01 | 2 | 0.02 | 400 | 0.06 | 0.48728 | 1.39 | 63.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98987 | 1.5
PV386 | PV387 | 30.1 | 540.96 | 540.06 | 0.9 | 540.91 | 540.01 | 0.9 | 0 | 0.058889 | 0.058889 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 0.9 | 18.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 1.5
PV387 | PV388 | 33.2 | 540.91 | 540.01 | 0.9 | 540.89 | 539.96 | 0.93 | 0.058889 | 0.064954 | 0.12384 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 0.915 | 21.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 1.5
PV388 | PV389 | 39.7 | 540.89 | 539.96 | 0.93 | 540.95 | 539.64 | 1.31 | 0.12384 | 0.077671 | 0.20151 | 0.008 | 1.6 | 0.02 | 150 | 0.23 | 0.48853 | 1.12 | 31.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 1.5
PV389 | PV391 | 38.8 | 540.95 | 539.64 | 1.31 | 541.05 | 539.44 | 1.61 | 3.1974 | 0.07591 | 3.2733 | 0.005 | 1.5 | 0.03 | 300 | 0.15 | 0.49233 | 1.46 | 39.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 3.2733
PV390 | PV391 | 115 | 540.9 | 540.1 | 0.8 | 541.05 | 539.44 | 1.61 | 0 | 0.22499 | 0.22499 | 0.006 | 1.2 | 0.02 | 150 | 0.25 | 0.43418 | 1.205 | 97.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 1.5
PV391 | PV392 | 80.3 | 541.05 | 539.44 | 1.61 | 540.95 | 539.36 | 1.59 | 3.4983 | 0.1571 | 3.6554 | 0.001 | 0.4 | 0.04 | 300 | 0.24 | 0.28022 | 1.6 | 84.315 | 5.621 | 0 | 0 | 0.11 | 2.0479 | 3.6554
PV392 | PV393 | 82.3 | 540.95 | 539.36 | 1.59 | 541.5 | 538.85 | 2.65 | 3.6554 | 0.16102 | 3.8165 | 0.006 | 1.8 | 0.03 | 150 | 0.4 | 0.57818 | 2.12 | 86.415 | 35.7182 | 0 | 0 | 0.09 | 2.7389 | 3.8165
PV393 | PV394 | 81 | 541.5 | 538.85 | 2.65 | 540.58 | 538.72 | 1.86 | 3.8165 | 0.15847 | 3.9749 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.56 | 0.39037 | 2.255 | 85.05 | 42.8085 | 0 | 0 | 1.15 | 3.3822 | 3.9749
PV394 | PV395 | 45.6 | 540.58 | 538.72 | 1.86 | 540.37 | 538.65 | 1.72 | 3.9749 | 0.089214 | 4.0641 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.57 | 0.39057 | 1.79 | 47.88 | 9.2568 | 0 | 0 | 0.36 | 3.4225 | 4.0641
PV395 | PV397 | 60.2 | 540.37 | 538.65 | 1.72 | 540.38 | 538.55 | 1.83 | 4.0641 | 0.11778 | 4.1819 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.58 | 0.39348 | 1.775 | 63.21 | 11.5885 | 0 | 0 | 0.22 | 3.463 | 4.1819
PV396 | PV397 | 64.8 | 541 | 540.2 | 0.8 | 540.38 | 538.55 | 1.83 | 0 | 0.12678 | 0.12678 | 0.025 | 5 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 1.315 | 59.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV397 | PV398 | 52 | 540.38 | 538.55 | 1.83 | 540.6 | 538.51 | 2.09 | 4.3087 | 0.10174 | 4.4104 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 300 | 0.26 | 0.30201 | 1.96 | 54.6 | 16.744 | 0 | 0 | 0.33 | 2.1403 | 4.4104
PV398 | PV399 | 48.6 | 540.6 | 538.51 | 2.09 | 540.45 | 538.48 | 1.97 | 4.4104 | 0.095084 | 4.5055 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 300 | 0.26 | 0.30852 | 2.03 | 51.03 | 18.0306 | 0 | 0 | 0.59 | 2.1403 | 4.5055
PV399 | PV405 | 100 | 540.45 | 538.48 | 1.97 | 540.35 | 538.42 | 1.93 | 4.5055 | 0.19565 | 4.7012 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 300 | 0.27 | 0.30531 | 1.95 | 105 | 31.5 | 0 | 0 | 0.47 | 2.1856 | 4.7012
PV400 | PV401 | 76.1 | 541.5 | 540.7 | 0.8 | 541.9 | 540.4 | 1.5 | 0 | 0.14889 | 0.14889 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 1.15 | 61.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.5
PV401 | PV402 | 113 | 541.9 | 540.4 | 1.5 | 541.51 | 540.31 | 1.2 | 0.14889 | 0.22108 | 0.36997 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.35 | 106.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV402 | PV404 | 86.3 | 541.51 | 540.31 | 1.2 | 541.32 | 539.85 | 1.47 | 0.36997 | 0.16884 | 0.53881 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.335 | 80.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 1.5
PV403 | PV404 | 90.6 | 541.63 | 540.83 | 0.8 | 541.32 | 539.85 | 1.47 | 0 | 0.17725 | 0.17725 | 0.011 | 2.2 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.135 | 71.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV404 | PV405 | 41.3 | 541.32 | 539.85 | 1.47 | 540.35 | 538.42 | 1.93 | 0.71606 | 0.080802 | 0.79686 | 0.035 | 3.5 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 1.7 | 43.365 | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV405 | PV407 | 61.4 | 540.35 | 538.42 | 1.93 | 540.3 | 538.38 | 1.92 | 5.498 | 0.12013 | 5.6182 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 300 | 0.3 | 0.315 | 1.925 | 64.47 | 18.2665 | 0 | 0 | 0.43 | 2.3186 | 5.6182
PV406 | PV407 | 29 | 541.5 | 540.03 | 1.47 | 540.3 | 538.38 | 1.92 | 0 | 0.056737 | 0.056737 | 0.057 | 5.7 | 0.01 | 150 | 0.14 | 0.99751 | 1.695 | 30.45 | 3.9585 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 1.5
PV407 | PV408 | 79 | 540.3 | 538.38 | 1.92 | 540.3 | 538.3 | 2 | 5.6749 | 0.15456 | 5.8295 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 300 | 0.3 | 0.32685 | 1.96 | 82.95 | 25.438 | 0 | 0 | 0.42 | 2.3186 | 5.8295
PV408 | PV410 | 80 | 540.3 | 538.3 | 2 | 538.25 | 535.85 | 2.4 | 5.8295 | 0.15652 | 5.986 | 0.031 | 9.3 | 0.03 | 150 | 0.33 | 1.177 | 2.2 | 84 | 39.2 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4478 | 5.986
PV409 | PV410 | 78 | 538 | 537.2 | 0.8 | 538.25 | 535.85 | 2.4 | 0 | 0.1526 | 0.1526 | 0.017 | 3.4 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.6 | 81.9 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV410 | PV411 | 113.5 | 538.25 | 535.85 | 2.4 | 535.05 | 533.35 | 1.7 | 6.1386 | 0.22206 | 6.3606 | 0.022 | 6.6 | 0.03 | 300 | 0.15 | 0.95667 | 2.05 | 119.175 | 43.6975 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5908 | 6.3606
PV411 | PV412 | 75 | 535.05 | 533.35 | 1.7 | 528.545 | 526.945 | 1.6 | 6.3606 | 0.14673 | 6.5074 | 0.085 | 17 | 0.02 | 200 | 0.18 | 1.6923 | 1.65 | 78.75 | 7.875 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7526 | 6.5074
PV412 | PV413 | 27.7 | 528.545 | 526.945 | 1.6 | 527.52 | 526.72 | 0.8 | 25.0656 | 0.054194 | 25.1197 | 0.008 | 4.8 | 0.06 | 300 | 0.38 | 1.0192 | 1.2 | 23.268 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6569 | 25.1197
PV413 | PV414 | 15 | 527.52 | 526.72 | 0.8 | 528.2 | 526.6 | 1.6 | 25.1197 | 0.029347 | 25.1491 | 0.008 | 4.8 | 0.06 | 300 | 0.38 | 1.0204 | 1.2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 25.1491
PV414 | PV417 | 37.5 | 528.2 | 526.6 | 1.6 | 528.83 | 525.83 | 3 | 25.1491 | 0.073367 | 25.2225 | 0.021 | 10.5 | 0.05 | 300 | 0.29 | 1.4824 | 2.3 | 39.375 | 21 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2747 | 25.2225
PV415 | PV416 | 34.3 | 528.51 | 527.71 | 0.8 | 528.46 | 526.52 | 1.94 | 0 | 0.067106 | 0.067106 | 0.035 | 3.5 | 0.01 | 150 | 0.16 | 0.82191 | 1.37 | 32.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 1.5
PV416 | PV417 | 44.2 | 528.46 | 526.52 | 1.94 | 528.83 | 525.83 | 3 | 0.067106 | 0.086475 | 0.15358 | 0.016 | 3.2 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 2.47 | 46.41 | 30.0118 | 0 | 0 | 0.44 | 1.8041 | 1.5
PV417 | PV418 | 30 | 528.83 | 525.83 | 3 | 527 | 525.5 | 1.5 | 25.376 | 0.058694 | 25.4347 | 0.011 | 6.6 | 0.06 | 300 | 0.35 | 1.1536 | 2.25 | 31.5 | 15.75 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5322 | 25.4347
PV418 | PV488 | 66 | 527 | 525.5 | 1.5 | 527.85 | 525.1 | 2.75 | 25.4347 | 0.12913 | 25.5639 | 0.006 | 4.2 | 0.07 | 300 | 0.41 | 0.93686 | 2.125 | 69.3 | 28.875 | 0 | 0 | 0 | 2.7796 | 25.5639
PV419 | PV421 | 82.2 | 537.91 | 537.11 | 0.8 | 537.6 | 535.3 | 2.3 | 0 | 0.16082 | 0.16082 | 0.022 | 4.4 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 1.55 | 86.31 | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 1.5
PV420 | PV421 | 95 | 537.88 | 537.08 | 0.8 | 537.6 | 535.3 | 2.3 | 0 | 0.18586 | 0.18586 | 0.019 | 3.8 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 1.55 | 99.75 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 1.5
PV421 | PV424 | 82.6 | 537.6 | 535.3 | 2.3 | 537.5 | 535.21 | 2.29 | 0.34668 | 0.1616 | 0.50829 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 2.295 | 86.73 | 45.9669 | 0 | 0 | 0.8 | 2.698 | 1.5
PV422 | PV423 | 73 | 537.86 | 536.86 | 1 | 537.75 | 535.61 | 2.14 | 0 | 0.14282 | 0.14282 | 0.017 | 3.4 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.57 | 76.65 | 3.577 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV423 | PV424 | 41.5 | 537.75 | 535.61 | 2.14 | 537.5 | 535.21 | 2.29 | 0.14282 | 0.081193 | 0.22401 | 0.01 | 2 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 2.215 | 43.575 | 20.7707 | 0 | 0 | 0.64 | 1.9528 | 1.5
PV424 | PV425 | 43.7 | 537.5 | 535.21 | 2.29 | 537.1 | 535.14 | 1.96 | 0.7323 | 0.085497 | 0.8178 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 2.125 | 45.885 | 19.1187 | 0 | 0 | 0.79 | 2.4478 | 1.5
PV425 | PV426 | 30.6 | 537.1 | 535.14 | 1.96 | 536.7 | 535.12 | 1.58 | 0.8178 | 0.059868 | 0.87767 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.77 | 32.13 | 5.7834 | 0 | 0 | 0.46 | 2.698 | 1.5
PV426 | PV428 | 30.7 | 536.7 | 535.12 | 1.58 | 536.32 | 535.1 | 1.22 | 0.87767 | 0.060063 | 0.93773 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.4 | 30.086 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2.698 | 1.5
PV427 | PV428 | 114.5 | 537.5 | 536.7 | 0.8 | 536.32 | 535.1 | 1.22 | 0 | 0.22401 | 0.22401 | 0.014 | 2.8 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.01 | 80.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV428 | PV429 | 38.3 | 536.32 | 535.1 | 1.22 | 536.14 | 535.08 | 1.06 | 1.1617 | 0.074932 | 1.2367 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.14 | 30.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV429 | PV430 | 40.2 | 536.14 | 535.08 | 1.06 | 536.68 | 535.05 | 1.63 | 1.2367 | 0.078649 | 1.3153 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 300 | 0.15 | 0.22561 | 1.345 | 37.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 1.5
PV430 | PV431 | 127.5 | 536.68 | 535.05 | 1.63 | 536.58 | 534.98 | 1.6 | 1.3153 | 0.24945 | 1.5648 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 300 | 0.16 | 0.21435 | 1.615 | 133.875 | 10.2637 | 0 | 0 | 0.13 | 1.6461 | 1.5648
PV431 | PV435 | 50 | 536.58 | 534.98 | 1.6 | 537.1 | 533.72 | 3.38 | 1.5648 | 0.097823 | 1.6626 | 0.025 | 2.5 | 0.01 | 300 | 0.07 | 0.76436 | 2.49 | 52.5 | 34.65 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0711 | 1.6626
PV432 | PV435 | 32 | 536.9 | 536 | 0.9 | 537.1 | 533.72 | 3.38 | 0 | 0.062607 | 0.062607 | 0.071 | 7.1 | 0.01 | 150 | 0.13 | 1.1111 | 2.14 | 33.6 | 14.336 | 0 | 0 | 0 | 1.4755 | 1.5
PV433 | PV434 | 48.2 | 536.3 | 535.24 | 1.06 | 536.3 | 535.04 | 1.26 | 0 | 0.094301 | 0.094301 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 1.16 | 39.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.5
PV434 | PV435 | 32.5 | 536.3 | 535.04 | 1.26 | 537.1 | 533.72 | 3.38 | 0.094301 | 0.063585 | 0.15789 | 0.041 | 4.1 | 0.01 | 150 | 0.15 | 0.90243 | 2.32 | 34.125 | 18.655 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 1.5
PV435 | PV437 | 89.5 | 537.1 | 533.72 | 3.38 | 536.54 | 533.66 | 2.88 | 1.8831 | 0.1751 | 2.0582 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 300 | 0.18 | 0.23788 | 3.13 | 93.975 | 93.975 | 8.1445 | 0 | 1.88 | 1.7526 | 2.0582
PV436 | PV437 | 48.2 | 536.8 | 535.9 | 0.9 | 536.54 | 533.66 | 2.88 | 0 | 0.094301 | 0.094301 | 0.046 | 4.6 | 0.01 | 150 | 0.15 | 0.90243 | 1.89 | 50.61 | 13.1586 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 1.5
PV437 | PV438 | 48 | 536.54 | 533.66 | 2.88 | 535.4 | 533.6 | 1.8 | 2.1525 | 0.09391 | 2.2464 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 300 | 0.19 | 0.24023 | 2.34 | 50.4 | 28.224 | 0 | 0 | 1.38 | 1.8041 | 2.2464
PV438 | PV482 | 30 | 535.4 | 533.6 | 1.8 | 537.05 | 534.05 | 3 | 2.2464 | 0.058694 | 2.3051 | 0.005 | 1 | 0.02 | 300 | 0.13 | 0.42688 | 2.4 | 31.5 | 18.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4755 | 2.3051
PV439 | PV440 | 52 | 538.8 | 538.06 | 0.74 | 538.9 | 537.45 | 1.45 | 0 | 0.10174 | 0.10174 | 0.012 | 2.4 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 1.095 | 39.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 1.5
PV440 | PV441 | 83.5 | 538.9 | 537.45 | 1.45 | 539.17 | 537.37 | 1.8 | 0.10174 | 0.16336 | 0.2651 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.625 | 87.675 | 7.3063 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV441 | PV444 | 24.3 | 539.17 | 537.37 | 1.8 | 539.15 | 537.33 | 1.82 | 0.2651 | 0.047542 | 0.31264 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 1.81 | 25.515 | 5.2731 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4478 | 1.5
PV442 | PV443 | 38.7 | 538.84 | 538.06 | 0.78 | 538.96 | 537.56 | 1.4 | 0 | 0.075715 | 0.075715 | 0.013 | 2.6 | 0.02 | 150 | 0.2 | 0.59618 | 1.09 | 29.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8546 | 1.5
PV443 | PV444 | 58.7 | 538.96 | 537.56 | 1.4 | 539.15 | 537.33 | 1.82 | 0.075715 | 0.11484 | 0.19056 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 1.61 | 61.635 | 4.5199 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.5
PV444 | PV445 | 80.3 | 539.15 | 537.33 | 1.82 | 539 | 537.27 | 1.73 | 0.5032 | 0.1571 | 0.6603 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.775 | 84.315 | 15.4578 | 0 | 0 | 0.32 | 2.698 | 1.5
PV445 | PV446 | 62.5 | 539 | 537.27 | 1.73 | 538.39 | 537.23 | 1.16 | 0.6603 | 0.12228 | 0.78258 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.445 | 63.2188 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 2.698 | 1.5
PV446 | PV447 | 32.2 | 538.39 | 537.23 | 1.16 | 538.5 | 537.21 | 1.29 | 0.78258 | 0.062998 | 0.84558 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.225 | 27.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV447 | PV449 | 60.59 | 538.5 | 537.21 | 1.29 | 538.75 | 537.14 | 1.61 | 0.84558 | 0.11854 | 0.96412 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.45 | 61.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV448 | PV449 | 30 | 538.5 | 537.6 | 0.9 | 538.75 | 537.14 | 1.61 | 0 | 0.058694 | 0.058694 | 0.015 | 3 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.255 | 26.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV449 | PV450 | 33 | 538.75 | 537.14 | 1.61 | 538.9 | 537.06 | 1.84 | 1.0228 | 0.064563 | 1.0874 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 1.725 | 34.65 | 5.1975 | 0 | 0 | 0.11 | 2.4478 | 1.5
PV450 | PV453 | 72 | 538.9 | 537.06 | 1.84 | 538.9 | 535.28 | 3.62 | 1.0874 | 0.14086 | 1.2282 | 0.025 | 5 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 2.73 | 75.6 | 61.992 | 0 | 0 | 0.34 | 1.7 | 1.5
PV451 | PV452 | 55.7 | 538.95 | 538.05 | 0.9 | 538.91 | 536.95 | 1.96 | 0 | 0.10897 | 0.10897 | 0.02 | 4 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 1.43 | 55.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 1.5
PV452 | PV453 | 58.8 | 538.91 | 536.95 | 1.96 | 538.9 | 535.28 | 3.62 | 0.10897 | 0.11504 | 0.22401 | 0.028 | 5.6 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 2.79 | 61.74 | 53.0964 | 0 | 0 | 0.46 | 1.7 | 1.5
PV453 | PV463 | 115.9 | 538.9 | 535.28 | 3.62 | 540.95 | 537.98 | 2.97 | 1.4523 | 0.22675 | 1.679 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.43616 | 3.295 | 121.695 | 121.695 | 23.9334 | 0 | 2.12 | 2.1856 | 1.679
PV454 | PV455 | 45 | 540.5 | 539.6 | 0.9 | 540.8 | 539.46 | 1.34 | 0 | 0.08804 | 0.08804 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 1.12 | 35.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 1.5
PV455 | PV457 | 42.4 | 540.8 | 539.46 | 1.34 | 540.66 | 539.4 | 1.26 | 0.08804 | 0.082954 | 0.17099 | 0.001 | 0.3 | 0.03 | 150 | 0.39 | 0.23508 | 1.3 | 38.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 1.5
PV456 | PV457 | 46.3 | 540.8 | 539.8 | 1 | 540.66 | 539.4 | 1.26 | 0 | 0.090584 | 0.090584 | 0.009 | 1.8 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 1.13 | 36.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.5
PV457 | PV458 | 93.5 | 540.66 | 539.4 | 1.26 | 540.51 | 539.21 | 1.3 | 0.26158 | 0.18293 | 0.44451 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 1.28 | 83.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 1.5
PV458 | PV459 | 87.2 | 540.51 | 539.21 | 1.3 | 540.55 | 538.91 | 1.64 | 0.44451 | 0.1706 | 0.61511 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 1.47 | 89.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 1.5
PV459 | PV463 | 78 | 540.55 | 538.91 | 1.64 | 540.95 | 537.98 | 2.97 | 0.61511 | 0.1526 | 0.76771 | 0.012 | 2.4 | 0.02 | 150 | 0.21 | 0.55603 | 2.305 | 81.9 | 43.953 | 0 | 0 | 0.14 | 1.9041 | 1.5
PV460 | PV462 | 74.4 | 541 | 540 | 1 | 541 | 538.68 | 2.32 | 0 | 0.14556 | 0.14556 | 0.018 | 3.6 | 0.02 | 150 | 0.19 | 0.64164 | 1.66 | 78.12 | 8.3328 | 0 | 0 | 0 | 1.8041 | 1.5
PV461 | PV462 | 58 | 540.98 | 539.98 | 1 | 541 | 538.68 | 2.32 | 0 | 0.11347 | 0.11347 | 0.022 | 4.4 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 1.66 | 60.9 | 6.496 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 1.5
PV462 | PV463 | 77 | 541 | 538.68 | 2.32 | 540.95 | 537.98 | 2.97 | 0.25903 | 0.15065 | 0.40968 | 0.009 | 1.8 | 0.02 | 200 | 0.15 | 0.50762 | 2.645 | 80.85 | 61.7155 | 0 | 0 | 0.82 | 1.5908 | 1.5
PV463 | PV464 | 83.2 | 540.95 | 537.98 | 2.97 | 540.7 | 537.92 | 2.78 | 2.8564 | 0.16278 | 3.0192 | 0.001 | 0.4 | 0.04 | 150 | 0.59 | 0.27827 | 2.875 | 87.36 | 80.08 | 0 | 0 | 1.47 | 3.5036 | 3.0192
PV464 | PV466 | 82.6 | 540.7 | 537.92 | 2.78 | 540.86 | 537.71 | 3.15 | 3.0192 | 0.1616 | 3.1808 | 0.003 | 0.9 | 0.03 | 150 | 0.44 | 0.42473 | 2.965 | 86.73 | 84.7063 | 0 | 0 | 1.28 | 2.901 | 3.1808
PV465 | PV466 | 74.7 | 540.6 | 539.6 | 1 | 540.86 | 537.71 | 3.15 | 0 | 0.14615 | 0.14615 | 0.025 | 5 | 0.02 | 150 | 0.17 | 0.75299 | 2.075 | 78.435 | 30.0667 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5
PV466 | PV467 | 113.4 | 540.86 | 537.71 | 3.15 | 540.5 | 537.63 | 2.87 | 3.3269 | 0.22186 | 3.5488 | 0.001 | 0.4 | 0.04 | 150 | 0.66 | 0.28681 | 3.01 | 119.07 | 119.07 | 0.7938 | 0 | 1.65 | 3.7931 | 3.5488
PV467 | PV478 | 49.6 | 540.5 | 537.63 | 2.87 | 540.5 | 537.65 | 2.85 | 3.5488 | 0.09704 | 3.6458 | 0.003 | 1.2 | 0.04 | 150 | 0.47 | 0.44673 | 2.86 | 52.08 | 47.2192 | 0 | 0 | 1.37 | 3.0215 | 3.6458
PV468 | PV469 | 142 | 540.85 | 539.95 | 0.9 | 541 | 539.44 | 1.56 | 0 | 0.27782 | 0.27782 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 1.23 | 122.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.5
PV469 | PV475 | 75.2 | 541 | 539.44 | 1.56 | 540.75 | 539.11 | 1.64 | 0.27782 | 0.14713 | 0.42494 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 1.6 | 78.96 | 5.264 | 0 | 0 | 0.06 | 2.1856 | 1.5
PV470 | PV472 | 75 | 541 | 540 | 1 | 542 | 539.66 | 2.34 | 0 | 0.14673 | 0.14673 | 0.005 | 1 | 0.02 | 150 | 0.26 | 0.41086 | 1.67 | 78.75 | 8.925 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 1.5
PV471 | PV472 | 65 | 540.87 | 539.87 | 1 | 542 | 539.66 | 2.34 | 0 | 0.12717 | 0.12717 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 1.67 | 68.25 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 2.2747 | 1.5
PV472 | PV473 | 34.6 | 542 | 539.66 | 2.34 | 541 | 539.33 | 1.67 | 0.2739 | 0.067693 | 0.3416 | 0.01 | 2 | 0.02 | 150 | 0.22 | 0.52037 | 2.005 | 36.33 | 12.2311 | 0 | 0 | 0.84 | 1.9528 | 1.5
PV473 | PV474 | 57.6 | 541 | 539.33 | 1.67 | 541.23 | 539.18 | 2.05 | 0.3416 | 0.11269 | 0.45429 | 0.003 | 0.6 | 0.02 | 150 | 0.29 | 0.35264 | 1.86 | 60.48 | 14.5152 | 0 | 0 | 0.17 | 2.2747 | 1.5
PV474 | PV475 | 40.7 | 541.23 | 539.18 | 2.05 | 540.75 | 539.11 | 1.64 | 0.45429 | 0.079628 | 0.53392 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 150 | 0.33 | 0.29494 | 1.845 | 42.735 | 9.829 | 0 | 0 | 0.55 | 2.4478 | 1.5
PV475 | PV478 | 72.6 | 540.75 | 539.11 | 1.64 | 540.5 | 537.65 | 2.85 | 0.95886 | 0.14204 | 1.1009 | 0.02 | 4 | 0.02 | 150 | 0.18 | 0.69347 | 2.245 | 76.23 | 37.8609 | 0 | 0 | 0.14 | 1.7526 | 1.5
PV476 | PV477 | 30 | 540.8 | 539.9 | 0.9 | 540.4 | 537.87 | 2.53 | 0 | 0.058694 | 0.058694 | 0.068 | 6.8 | 0.01 | 150 | 0.13 | 1.1111 | 1.715 | 31.5 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 1.4755 | 1.5
PV477 | PV478 | 60.3 | 540.4 | 537.87 | 2.53 | 540.5 | 537.65 | 2.85 | 0.058694 | 0.11797 | 0.17667 | 0.004 | 0.8 | 0.02 | 150 | 0.27 | 0.38966 | 2.69 | 63.315 | 50.2299 | 0 | 0 | 1.03 | 2.1856 | 1.5
PV478 | PV479 | 89 | 540.5 | 537.65 | 2.85 | 540.15 | 537.45 | 2.7 | 4.9234 | 0.17412 | 5.0975 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.67 | 0.40503 | 2.775 | 93.45 | 79.4325 | 0 | 0 | 1.35 | 3.8354 | 5.0975
PV479 | PV480 | 95 | 540.15 | 537.45 | 2.7 | 540 | 536.72 | 3.28 | 5.0975 | 0.18586 | 5.2834 | 0.008 | 2.4 | 0.03 | 400 | 0.12 | 0.61854 | 2.99 | 99.75 | 99.085 | 0 | 0 | 1.2 | 1.415 | 5.2834
PV480 | PV481 | 60 | 540 | 536.72 | 3.28 | 539.01 | 536.58 | 2.43 | 5.2834 | 0.11739 | 5.4008 | 0.002 | 0.8 | 0.04 | 400 | 0.17 | 0.38126 | 2.855 | 63 | 56.91 | 0 | 0 | 1.78 | 1.7 | 5.4008
PV481 | PV482 | 21 | 539.01 | 536.58 | 2.43 | 537.05 | 534.05 | 3 | 5.4008 | 0.041086 | 5.4419 | 0.12 | 24 | 0.02 | 400 | 0.06 | 1.7678 | 2.715 | 22.05 | 17.8605 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98987 | 5.4419
PV482 | PV483 | 18.5 | 537.05 | 534.05 | 3 | 528 | 527.2 | 0.8 | 7.747 | 0.036194 | 7.7832 | 0.37 | 74 | 0.02 | 300 | 0.08 | 2.938 | 1.9 | 19.425 | 5.18 | 0 | 0 | 1.5 | 1.147 | 7.7832
PV483 | PV484 | 40.85 | 528 | 527.2 | 0.8 | 527.396 | 526.486 | 0.91 | 7.7832 | 0.079921 | 7.8631 | 0.017 | 5.1 | 0.03 | 300 | 0.17 | 0.98681 | 0.855 | 24.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.8631
PV484 | PV485 | 3.7 | 527.396 | 526.486 | 0.91 | 527.389 | 526.469 | 0.92 | 7.8631 | 0.0072389 | 7.8703 | 0.005 | 2 | 0.04 | 300 | 0.23 | 0.64081 | 0.915 | 2.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 7.8703
PV485 | PV486 | 36.4 | 527.389 | 526.469 | 0.92 | 527.07 | 526.18 | 0.89 | 7.8703 | 0.071215 | 7.9415 | 0.008 | 3.2 | 0.04 | 300 | 0.21 | 0.73595 | 0.905 | 23.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 7.9415
PV486 | PV487 | 30 | 527.07 | 526.18 | 0.89 | 526.9 | 526.06 | 0.84 | 7.9415 | 0.058694 | 8.0002 | 0.004 | 1.6 | 0.04 | 300 | 0.25 | 0.57892 | 0.865 | 18.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 8.0002
PV487 | PV488 | 30.5 | 526.9 | 526.06 | 0.84 | 527.85 | 525.1 | 2.75 | 8.0002 | 0.059672 | 8.0599 | 0.031 | 9.3 | 0.03 | 300 | 0.15 | 1.2122 | 1.795 | 32.025 | 6.2983 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 8.0599
PV488 | PV489 | 105.7 | 527.85 | 525.1 | 2.75 | 528.234 | 524.324 | 3.91 | 33.6238 | 0.2068 | 33.8306 | 0.007 | 4.9 | 0.07 | 300 | 0.46 | 1.0656 | 3.33 | 110.985 | 110.985 | 24.4167 | 0 | 1.25 | 2.9814 | 33.8306
PV489 | PV490 | 87.8 | 528.234 | 524.324 | 3.91 | 527.85 | 524.05 | 3.8 | 33.8306 | 0.17178 | 34.0023 | 0.003 | 2.4 | 0.08 | 300 | 0.6 | 0.76785 | 3.855 | 92.19 | 92.19 | 52.5483 | 0 | 2.41 | 3.5443 | 34.0023
PV490 | ELEV. | 10 | 527.85 | 524.05 | 3.8 | 527.5 | 524 | 3.5 | 64.4904 | 0.019565 | 64.51 | 0.005 | 4.5 | 0.09 | 300 | 0.79 | 1.0771 | 3.65 | 10.5 | 10.5 | 4.55 | 0 | 2.3 | 4.3791 | 64.51
| L= | 32972.901 |  | Q= | 64.51
| K1= | 1.2 |  | q= | 0.0019565
| K2= | 1.5 |  | n= | 0.013
| C= | 160
| P= | 1600
| Ti= | 0.5
RESUMO DA TUBULAÇÃO |  |  |  | VOLUMES DE CORTES |  |  |  | PV's > 1,50
DN | EXTENSÃO |  |  | ATÉ 1,50 | 31428.7057 | m³ |  | 99.305 | m
150 | 24107.59 | m |  | 1,50-3,00 | 5276.4336 | m³
200 | 2407.1 | m |  | 3,00-5,00 | 212.824 | m³
250 | 541.3 | m |  | >5,00 | 0 | m³
300 | 3726.111 | m
350 | 0 | m
400 | 2190.8 | m
TOTAL | 27055.99
DN | PVC | FoFo
150 | 24107.59 | 0
200 | 2407.1 | 0